|  |  | APO ARCHITEKCI Sp. z o.o. 02-109 Warszawa, ul. Księcia Trojdena 13 lok.137, NIP: 7010756648, REGON: 368643750 mail: apo@apoarchitekci.com.pl tel.+48 501 256 192 |
| --- | --- | --- |

| PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY |
| --- |
| NAZWA OPRACOWANIA: |
| „DOSTOSOWANIA INFRASTRUKTURY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE UMOŻLIWIAJACE UTWORZENIE W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO „ |
| INWESTOR : ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE, UL.M.C.SKŁODOWSKIEJ 12, 12-100 SZCZYTNO |
| OBIEKT, ADRES: |
| ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE, UL.M.C.SKŁODOWSKIEJ 12, 12-100 SZCZYTNO. |
| PROJEKTANT / NR UPR. BUD.: | PODPIS: |
| OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Paweł Osiński uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ew. upr. Wa-48/97 mgr inż. arch. Agnieszka Osińska uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ew. upr. Wa-16/96 |  |

Warszawa,  KWIECIEŃ 2018 r.                                            	 EGZEMPLARZ NR ...

Spis zawartości OPRACOWANIA PFU :

CZĘŚĆ I   -   CZĘŚĆ OPISOWA

- DANE OGÓLNE									str.5

  - NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO		str.5

  - ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO					str.5

  - NAZWY I KODY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG CPV			str.5

  - NAZWA ZAMAWIAJACEGO I ADRES					str.6

  - AUTOR PFU									str.6

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA					str.7

  - CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOŚĆ      OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBÓT						str.10

  - AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU          ZAMÓWIENIA								str.10

- OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UZYTKOWE		str.14

  - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 					str.14

  - BUDYNEK 									str.15

  - ARCHITEKTURA 								str.15

  - ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE 			str.15

  - WYMAGANIA SANITARNE I BHP 						str.16

  - DOSTĘP DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 					str.16

  - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 					str.16

- INFORMACJE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 			str.20

4.1. WYTYCZNE  DLA  BRANŻ  PROJEKTOWYCH				str.25

4.1.1.WYTYCZNE DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY I WYKOŃCZENIA

POMIESZCZEŃ								str.25

4.1.2.WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI WENTYLACYJNYCH		str.27

4.1.3.WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, CIEPŁEJ

WODY I KANALIZACYJNEJ							str.28

4.1.4.WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI CENTRALNEGO

OGRZEWANIA								str.28

4.1.5.WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH         str.29

4.1.6.WYTYCZNE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH    	   	           str.29

4.1.7.INSTALACJE TELETECHNICZNE					str.30

- OPIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 	str.31

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	str.31

  - ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ				str.31

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE BUDOWY					str.33

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY				str.34

  - WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI				str.39

  - INSTALACJE WODNO – KANALIZACYJNE I PPOŻ.			str.40

  - INSTALACJA WODY ZIMNEJ PITNEJ I CIEPŁEJ UŻYTKOWEJ	str.40

  - INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODY HYDRANTOWEJ			str.41

  - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ				str,41

  - INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA				str.42

  - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI          	str.43

  - INSTALACJE ELEKTRYCZNE						str.45

  - INSTALACJE TELETECHNICZNE						str.49

  - INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH					str.52

- WYKOŃCZENIE w BUDYNKU 							str.53

  - WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 						str.53

  - WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 						str.53

  - PRZEGRODY BUDOWLANE 						str.55

- SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO

KUBATUROWYCH ZGODNIE Z POLSKĄ NORMĄ. 				str.56

- WARUNKI WYKONANIA							str.57

  - INFORMACJE OGÓLNE							str.60

  - WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH	str.65

  - DOKUMENTY ZWIĄZANE							str.99

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA							str.100

CZĘŚĆ II      	CZĘŚĆ  RYSUNKOWA:				str.101

ZAŁĄCZNIKI:

1. 	ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

2. 	SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE I OPIS WYPOSAŻENIA

3. 	OPIS SPRZĘTU

1.DANE OGÓLNE

1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dotyczący:

„Przygotowanie i złożenie dokumentacji  opisującej założenia , proces wykonania oraz wszystkie etapy realizacji budowy budynku SOR  remontu niezbędnych pomieszczeń , budowy infrastruktury łączącej budynek SOR z istniejącymi i budowanymi obiektami ZOZ Szczytno a także wykonanie niezbędnej infrastruktury drogowej i technicznej umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie SOR . W tym także wszelkie uwarunkowania prawne , techniczne oraz materiałowe jakie będą niezbędne do określenia przedmiotu zamówienia w ramach niezbędnych postępowań przetargowych   ” .

Dokumentacja wykonana została w  ramach zadania:

„DOSTOSOWANIA INFRASTRUKTURY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE UMOŻLIWIAJACE UTWORZENIE W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO „

1.2 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I LOKALIZACJI INWESTYCII KTÓREJ
      DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE, UL.M.C.SKŁODOWSKIEJ 12, 12-100 SZCZYTNO.

| 1.3. NAZWY I KODY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg CPV KOD PCV OPIS ROBÓT |  |
| --- | --- |

KODY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA OBIEKTU

71200000-0 	Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 	Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 	Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71300000-1 	Usługi inżynieryjne

71310000-1 	Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71320000-7 	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

KODY W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH

45000000-7 	Roboty budowlane

45110000-1 	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

45111200-0 	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 	Roboty budowlane w zakresie budynków

45215100-8 	Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45215140-0 	Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45220000-3 	Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 	Roboty konstrukcyjne

45223210-1 	Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 	Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262500-6 	Roboty tynkarskie i murowe

45300000-0 	Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 	Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312100-8 	Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312200-9 	Instalowanie przeciw włamaniowych systemów alarmowych.

45314300-4 	Instalowanie infrastruktury okablowani

45314310-7 	Układanie kabli

45315300-1 	Instalacje zasilania elektrycznego

45315000-3 	Instalacje średniego napięcia

45315000-4 	Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 	Instalowanie stacji rozdzielczych

45320000-6 	Roboty izolacyjne

45330000-9 	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45321000-3 	Izolacja cieplna

4532000-7 	Izolacja dźwiękoszczelna

45330000-9 	Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 	Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 	Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 	Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45343000-3 	Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45343200-5 	Instalowanie sprzętu gaśniczego

45400000-1 	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów  budowlanych

45410000-0 	Tynkowanie

45421000-4 	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 	Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45430000-0 	Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 	Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe.
45400000-1    Roboty wykończeniowe w zakresie budynków budowlanych

39150000-8    Różne meble i wyposażenie

33115000-9   Urządzenia do tomografii

33100000-1   Urządzenia medyczne

1.4. NAZWA ZAMAWIAJACEGO I JEGO ADRES

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE, UL.M.C.SKŁODOWSKIEJ 12, 12-100 SZCZYTNO.

1.5. AUTOR PFU

mgr inż. arch. Paweł Osiński

mgr inż. arch. Agnieszka Osińska

APO  ARCHITEKCI  Sp. z o.o.

02-109 Warszawa,

ul. Księcia Trojdena 13 lok.137,

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Projektowana inwestycja pod nazwą:

„„Przygotowanie i złożenie dokumentacji  opisującej założenia , proces wykonania oraz wszystkie etapy realizacji budowy budynku SOR  remontu niezbędnych pomieszczeń , budowy infrastruktury łączącej budynek SOR z istniejącymi i budowanymi obiektami ZOZ Szczytno a także wykonanie niezbędnej infrastruktury drogowej i technicznej umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie SOR . W tym także wszelkie uwarunkowania prawne , techniczne oraz materiałowe jakie będą niezbędne do określenia przedmiotu zamówienia w ramach niezbędnych postępowań przetargowych   ”

W ramach zadania:

„DOSTOSOWANIA INFRASTRUKTURY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZYTNIE UMOŻLIWIAJACE UTWORZENIE W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO „

2. 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE SPOSOBU REALIZACJI ZADANIA 

Realizacja zadania stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie wymaga nie tylko bezpośrednie budowy budynku przeznaczonego dla SOR , ale także dostosowania niektórych elementów infrastruktury już istniejącej w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania SOR w ramach struktur szpitala .
   Proces stworzenia infrastruktury na potrzeby SOR w ZOZ w Szczytnie obejmuje nie tylko proces budowy budynku SOR  , ale także dostosowanie już istniejącej infrastruktury do potrzeb prawidłowego funkcjonowania ZOZ w Szczytnie łącznie z SOR . W związku z tym zakres prac zostanie podzielony na etapy umożliwiające prawidłowe przeprowadzenie procesu dostosowania infrastruktury w taki sposób by możliwe było funkcjonowanie SOR przy jednoczesnym dalszej realizacji procesu dostosowania szpitala , czyli z założenia budowa SOR będzie tylko jednym z etapów a nie rozwiązaniem docelowym .

Założenia ogólne    
 
 W ramach realizacji zadania wykonane zostaną następujące prace :

- Wybudowany zostanie budynek SOR

- Wykonany  zostanie remont i dostosowanie  infrastruktura parteru szpitala do potrzeb funkcjonowania SOR

- Wybudowana   i dostoswana  zostanie komunikacja pionowa umożliwiająca połączenie 
SOR z oddziałami szpitalnymi

- Dostosowana zostanie infrastruktura szpitalna do prawidłowego funkcjonowania ZOZ w Szczytnie

Założenia szczegółowe :

- Wybudowany zostanie budynek SOR – zadanie budowy budynku SOR obejmuje pełen proces inwestycyjny w ramach którego zostanie dobudowany budynek SOR wraz z podjazdem dla karetek oraz zostanie dostosowana infrastruktura drogowa , techniczna i zasilająca obejmująca obszar objęty zakresem technicznym oraz zakresem położenia obszaru przewidzianego dla potrzeb realizacji budowy SOR

- Wykonany  zostanie remont i dostosowanie  infrastruktura parteru szpitala do potrzeb funkcjonowania SOR – w związku z tym iż budynek SOR będzie integralną częścią ZOZ w Szczytnie naturalna konsekwencją będzie wykorzystanie na potrzeby SOR części pomieszczenie na parterze budynku istniejącego . Zgodnie z przyjętymi założeniami będzie to kilka pomieszczeń przeznaczonych na  komunikację oraz kilka pomieszczeń przeznaczonych na diagnostykę oraz na Tomografię Komputerową , która stanie się częścią SOR wykorzystywaną na potrzeby ogólne szpitala .
W ramach zadania zrealizowane będzie także dostosowanie pomieszczeń na parterze tj. laboratorium i Centralnej Sterylizatorni do możliwości pełnienia funkcji Centralnej Sterylizatorni.

- Wybudowana   i dostosowana  zostanie komunikacja pionowa umożliwiająca połączenie SOR z oddziałami szpitalnymi  - w związku z tym iż w chwili obecnej nie ma prawidłowej możliwości obsługi ruchu chorych z projektowanego budynku SOR na oddziały tak w istniejącej części jak i nowo budowanej  części Szpitala w Szczytnie istniej konieczność rozwiązania problemu komunikacji tak poziomej jaki i pionowej umożliwiającej szybkie i sprawne przewożenie pacjentów na oddziały oraz OIT i blok operacyjny. W związku z tym w ramach zadania trwale zostanie rozwiązany problem komunikacji wewnątrz szpitalnej poprzez dobudowę szybu windowego oraz poprzez wytworzenie połączeń komunikacyjnych na poziomie poszczególnych pięter szpitala .

Założenia Etapowania Inwestycji  :


Zadania inwestycyjne powinno być realizowane w następujących etapach 

ETAP I

A . Wybudowany zostanie budynek SOR

B .Wykonany  zostanie remont i dostosowanie  infrastruktura parteru szpitala do potrzeb
     funkcjonowania SOR

C.  Wybudowana   i dostoswana  zostanie komunikacja pionowa umożliwiająca 
        połączenie SOR z oddziałami szpitalnymi
  
   D. Przeprowadzone zostaną prace remontowe w laboratorium i centralnej sterylizatorni
        w celu  uruchomienia tam nowej centralnej sterylizatorni 


2. 2 SPOSÓB REALIZACJI  ZADANIA- ETAP I

Realizacja zadania zostanie przeprowadzona w formule zaprojektuj, wybuduj, wyposaż  przez Wykonawcę wybranego w drodze przetargu publicznego i obejmować będzie :

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej,

- realizację prac budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną,

- wykonanie przebudowy kolidujących instalacji i sieci zewnętrznych,

- Wyposażenie Oddziału

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem obowiązujących przepisów wymienionych w części informacyjnej niniejszego opracowania, w tym w szczególności:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane: Dz. u. z 2016r., poz. 290;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego: tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1129;

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego: Dz.U. z 27 kwietnia 2012r. poz.462;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: tekst jednolity Dz.U. z 2015r. , poz. 1422;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą: Dz. U. Nr 213, poz. 1568;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego: Dz. U. z 2015r. poz. 178.

Przywołane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym przepisy należy stosować zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzień złożenia oferty. Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.

Program Funkcjonalno Użytkowy określa zakres zamówienia, jest podstawą do sporządzenia kalkulacji (preliminarza) kosztów realizacji zamówienia oraz ustalenia ryczałtowej ceny ofertowej na kompleksową realizację zadania obejmującego:

- wykonanie projektów budowlanych oraz dokumentacji projektowej wykonawczej, przedmiarów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów prac budowlano-adaptacyjnych dla realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, wykonanie inwentaryzacji terenu, wykonanie bilansu na zapotrzebowanie mediów dla realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,

- Opracowanie dokumentacji związanej z umeblowaniem i wyposażeniem medycznym wraz ich szczegółową specyfikacją techniczną z planem rozmieszczenia wyposażenia technologicznego,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich opinii uzgodnień i decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji inwestycji,

- wykonanie robót budowlanych, rozbiórkowych, modernizacyjnych i montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych związanych modernizacją i przebudową wraz z rozruchem technologicznym i przekazaniem obiektu do użytkowania,

- dostawę oraz montaż wbudowanych mebli, białego montażu wraz z armaturą i akcesoriami, zgodnie z projektem i technologią,

- dostawę wbudowanego sprzętu medycznego zgodnie z wymaganiami opisanymi w Arkuszach Informacji Technicznej wraz z oprogramowaniem, jeśli jest wymagane do obsługi dostarczonego sprzętu,

- wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiającego.

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych w PFU i stanowiącym podstawę opracowanej koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien kontynuować określony w PFU zatwierdzony przez Zamawiającego układ funkcjonalny w sposób zgodny z w/w przepisami i warunkami określonymi dla przewidzianych do zainstalowania poszczególnych urządzeń medycznych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Przywołane przepisy należy stosować zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzień złożenia oferty). Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.

Program Funkcjonalno-Użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również na wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do użytkowania, szkoleniami i serwisowaniem w okresie gwarancji.

Zamawiający informuje, że zawarte w PFU rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń i ich wielkość należy traktować jako przykładowe rozwiązanie funkcjonalne. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu budowlanego w sposób uwzględniający wszystkie wytyczne w zakresie wymaganej funkcjonalności grup pomieszczeń (zgodnie z ich rodzajem i przeznaczeniami) przy zachowaniu stosownych, obowiązujących wymogów określonych w przepisach budowlanych, sanitarnych, ppoż. i innych których spełnienie warunkuje dokonanie odbioru obiektu do użytkowania. Należy również pamiętać, że obiekt należy wykonać w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą .

PFU powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji poczynając w kolejności od najważniejszego kryterium

a) dokumentacja projektowa

b) umowa na wykonanie robót

c) PFU

Wątpliwości w zakresie zgodności wymagań bądź w zakresie występowania sprzeczności pomiędzy zapisami PFU, normami, dokumentacją projektową powinny być wyjaśniane przy udziale Zamawiającego oraz nadzoru inwestorskiego i autorskiego przed przystąpieniem do robót.

Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów musza wykazywać zgodność z założeniami określonymi w PFU wymaganiami i standardami a odstępstwa od tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Obowiązuje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te normy.

Ustala się iż roboty dodatkowe nie przewidziane na etapie sporządzania PFU mogą wystąpić w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany przepisów budowlanych w trakcie realizacji zamówienia w zakresie objętym zamówieniem .

- w przypadku odkrycia w trakcie prac nieznanych i niemożliwych do przewidzenia elementów budowlanych lub instalacyjnych .

- w przypadku wystąpienia zmian opisanych w punkcie poniżej .

2.2.1  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU
           ORAZ ZAKRES ROBÓT

Dane dotyczące lokalizacji inwestycji:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, ul.M.C.Skłodowskiej 12, 12-100 Szczytno.

Dane liczbowe budynku:

Powierzchnia zabudowy( w tym podjazd karetek)				ok. 837 m2

Powierzchnia użytkowa budynku 					ok. 711 m2    I ETAP 
                                                                                                         ok 315 m2      II  ETAP

Kubatura budynku								ok. 5.100 m3

Ilość kondygnacji nadziemnych						1 / 2

Ilość kondygnacji podziemnych						brak

Grupa wysokościowa budynku						N

Kategoria zagrożenia pożarowego ludzi					ZL II

Wysokość budynku 								ok.8m.

Powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy na parterze i piętrze wynosi: 											ok. 50 m2

Przewiduje się etapowania inwestycji.

Budowa realizowana będzie dla celów publicznej ochrony zdrowia.

2.2.2  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Powierzchnia przeznaczona pod realizację planowanej inwestycji jest wystarczająca dla zlokalizowania zadanego przez użytkownika programu funkcjonalno-użytkowego.

Należy uwzględnić ew, demontaż istniejących sieci i urządzeń , wyposażenia technicznego i technologicznego, niezbędne rozbiórki oraz uzgodnić z Zamawiającym sposób postępowania ze zdemontowanymi urządzeniami.

W obszarze budynku przeznaczonym pod modernizację i przebudowę znajdują się istniejące sieci instalacyjne, które mogą wymagać w ramach zamówienia przełożenia lub adaptacji w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych.

Należy przewidzieć w dokumentacji projektowej wykonanie wszelkich prac wynikających z konieczności usunięcia pojawiających się w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robót z istniejącą infrastrukturą. Obiekt jest funkcjonującym szpitalem i dlatego wszystkie prace należy zaprojektować tak, aby w minimalnym stopniu powodowały uciążliwość w bieżącej eksploatacji obiektu i maksymalnie skróciły okres budowy.

Konieczne, czasowe wyłączenie części budynku z użytkowania, należy ograniczyć do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień harmonogramu wykonania poszczególnych prac z Zamawiającym, zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjęty harmonogram realizacji zadania na każdym etapie inwestycji.

Wykonawca ma obowiązek:

1. Uzyskania na własny koszt wszelkich materiałów i badań koniecznych dla wykonania dokumentacji projektowej i prowadzenia robót budowlanych (np. mapy dla celów projektowych, wypisy, wyrysy, badania geotechniczne, ekspertyzy techniczne stanu konstrukcji, tyczenia geodezyjne itp.)

2. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych zgłoszeń, uzgodnień, pozwoleń, innych decyzji administracyjnych niezbędnych w celu wykonania całego zadania inwestycyjnego we właściwych urzędach oraz poniesienie związanych z tym kosztów.

3. Opracowania koniecznych inwentaryzacji, projektu budowlanego i projektów wykonawczych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego / m.in. z - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich uzgodnień z gestorami sieci oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z przebudową, likwidacją, zmianami infrastruktury technicznej stanowiącej własność poszczególnych gestorów.

5. Zastosowania się do obowiązujących przepisów (w tym w szczególności higieniczno-sanitarnych, przeciw pożarowych oraz BHP i ergonomii), norm.

6. Pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego.

7. Sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiającym.

8. Zapewnienia obsługi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z pokryciem kosztów.

9. Opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót.

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

11. Wykonawca ma obowiązek, przy zachowaniu parametrów określonych w PFU zaoferować rozwiązania techniczne, technologie, sprzęt, urządzenia, które na etapie użytkowania i eksploatacji zrealizowanego obiektu i dostarczonego sprzętu będą przedstawiały najkorzystniejsze koszty eksploatacji i użytkowania.

12. Ustanowienia kierownika budowy oraz kierownika zespołu projektowego – uprawnionego architekta koordynującego pracę zespołu projektowego, których działanie będzie umożliwiało stały kontaktu z Zamawiającym i wyznaczonymi przez Zamawiającego przedstawicielami nadzoru inwestorskiego. Zamawiający wymaga stałego pobytu kierownika budowy na budowie w trakcie wykonywania robót.

13. Przygotowania dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wykonanego zadania /dokumentacja powykonawcza i odbiorowa/ wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji /zgłoszenia obiektu do użytkowania oraz składania wszelkich wyjaśnień i uzupełnień koniecznych do uprawomocnienia się decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie oraz reprezentowania Zamawiającego w tym postępowaniu o uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

14. Uwzględnienia w cenie wszelkich kosztów nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji rozruchowej i szkoleń.

Zaleca się odbycie wizji Terenu Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia prac projektowych i robót budowlanych.

Przebudowa infrastruktury nie może pogorszyć istniejących warunków funkcjonowania Szpitala.

Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

1) Ogrodzenia placu budowy,

2) Przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracowników,

3) Pokrycia kosztu poboru mediów przy zastosowaniu zamontowanych przez niego stosownych podliczników,

4) Korzystania z wjazdu na teren i wyjazdu z terenu budowy poprzez istniejący wjazd na teren kompleksu Szpitala lub inny wskazany przez Inwestora,

5) Pokrycia kosztu napraw ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas realizacji niniejszego zadania,

6) Uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją prac niezbędnych do wykonania, w tym prac zabezpieczeniowych, porządkowych, systematycznego wywozu ewentualnych odpadów budowlanych,

7) Uzgodnienia na czas trwania budowy (z osobą wskazaną przez Zamawiającego) miejsca składowania materiałów budowlanych,

8) Ubezpieczenia i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za sprzęt i materiały pozostawione na terenie inwestycji,

9) Zabezpieczenia istniejącej zieleni przed zniszczeniem a w razie jej zniszczenia dokonania rekultywacji terenu na własny koszt.

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

3.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Budynek  usytuowany jest  jako przyległy na terenie działki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie dostępnej od ul. M.C.Skłodowskiej 12. Budynek będzie realizowany w północno  wschodniej części terenu szpitala. Projektowany budynek będzie dobudowany do istniejącego budynku szpitala od jego części północnej.

Przedmiotem opracowania jest  koncepcja wykonana na potrzeby :

„Przygotowanie i złożenie dokumentacji  o  realizację inwestycji i dofinansowanie budowy SOR” .

W ramach zadania:

Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie (zwanego dalej „Projektem w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”  Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia ( zwanego dalej Wnioskiem ), dla którego to Programu Instytucją Pośredniczącą  jest Ministerstwo Zdrowia   (zwana/y dalej „Instytucją”),

3.1.2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie przy ul. M.C.Skłodowskiej 12 znajdują się budynki szpitala. Teren jest zadrzewiony, generalnie płaski, z bezpośrednim dostępem do zewnętrznej drogi dojazdowej. Na terenie dominuje istniejący budynek szpitala mieszczący wszystkie oddziały i funkcje szpitala.

3.1.3 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu: bezpośrednie otoczenie budynku to dojazdy dla pacjentów, dojazdy dla karetek pogotowia, dojazdy i dojścia gospodarcze, dojścia piesze. Ukształtowanie terenu i zieleni wokół budynku – proste, istniejące.

Budynek posiada kilka wejść, bezpośrednio od dróg dojazdowych i chodników.

Projekt zakłada przebudowę terenu wraz d drogami dojazdowymi i dojściami w rejonie południowo wschodnim terenu , przy ścianie południowej budynku szpitala.

3.1.4 TEREN SZPITALA

Planowana dobudowa pociągnie za sobą przebudowę komunikacji na terenie szpitala. Ulegną przebudowie drogi dojazdowe i chodniki w części północnej, w rejonie z połączeniem z lądowiskiem dla LPR.

3.1.5 INFORMACJA O OCHRONIE TERENU

Teren, na którym znajduje się budynek szpitala, znajduje się w obszarze urbanistycznym przeznaczonym dla obiektów służby zdrowia .

3.1.6 INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Budynek szpitala wraz z otoczeniem jest wpisany do rejestru zabytków. Wszelkie prace związane z istniejącym budynkiem podlegają uzgodnieniom z Wojewódzkim urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie.

3.1.7 INFORMACJA O EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Teren szpitala nie jest położony w rejonie eksploatacji górniczej.

3.1.8 INFORMACJA O ZAGROŻENIU DLA ŚRODOWISKA

Istniejący budynek, jego funkcja i rozwiązania techniczne nie stwarzają zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Ścieki bytowe odprowadzone są do miejskiej sieci kanalizacyjnej .

3.2. ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE

Głównym celem planowanej inwestycji jest budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz przebudowa części pomieszczeń istniejącego budynku szpitalnego w celu skomunikowania z pozostałymi funkcjami szpitala.

Inwestycja obejmuje budowę nowego budynku dla potrzeb SOR jako dobudowy do części północnej istniejącego budynku szpitala. W związku z dobudowa zmianie ulegnie komunikacja po terenie szpitala.

Program użytkowy ma na celu wpasowanie funkcji SOR do funkcji szpitala.

Przebudowa niezbędnych pomieszczeń budynku szpitala prowadzona będzie tradycyjnymi metodami, a zaplecze budowy zorganizowane będzie w sąsiedztwie nowego budynku na terenie szpitala.

3.3. ARCHITEKTURA

Planowany nowy budynek dla oddziału SOR będzie podłużny częściowo 1-no kondygnacyjny, a częściowo 2-wu kondygnacyjny. Taka bryła wynika z istniejącej zabudowy szpitala i ustaleń z WUOK w Olsztynie. Chodzi bowiem o spełnienie funkcji SOR i jednocześnie takie ukształtowanie bryły budynku , aby nie przesłaniać i nie dominować nad zabytkowym budynkiem szpitala. W części połączenia z budynkiem szpitala będzie przyległy dźwig szpitalny łączący SOR z budynkiem szpitala i obsługujący 3 kondygnacje istniejącego budynku. Na końcu dobudowy będzie parterowy zamknięty podjazd dla karetek pogotowia,  o wysokości 1 kondygnacji. Budynek dobudowy ma być nie dominujący, w tonacji jasno szarej i szarej, o spokojnej architekturze.

3.4. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE

Pomieszczenia SOR będą zlokalizowane na parterze dobudowanego budynku. Przebudowywane pomieszczenia znajdują się na części parteru i pietra w budynku głównym Szpitala. SOR będzie miał połączenie poprzez komunikacje ogólną szpitala z Blokiem Operacyjnym, Oddziałem Intensywnej Terapii i diagnostyką.

Dostęp od strony oddziału SOR zabezpiecza komunikacja wewnętrzna szpitala, do pozostałych oddziałów szpitala zapewnia winda szpitalna NR 1 zlokalizowana tuż przy wejściu/wyjściu przy styku z budynkiem istniejącym.

Pomieszczenia w rejonie włączenia do budynku istniejącego wymagają remontu, przebudowy i dostosowania do obecnych przepisów prawa i potrzeb użytkownika.

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY:

Szpitalny Oddział Ratunkowy (w skrócie SOR) – jednostka organizacyjna Szpitala i systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, utworzona w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Działania szpitalnego oddziału ratunkowego polegają na (według Dz.U. z 2011r nr 237,poz 1420 z późniejszymi zmianami ).

•	wstępnej diagnostyce;

•	podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

1.		SOR jest komórką organizacyjną Szpitala działająca w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 08 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( j.t. Dz.U. 2013 poz.757) oraz wydane w oparciu o powyższe przepisy wykonawcze.

2.	W strukturze SOR działają:

a)	Oddział Ratunkowy;

b)	Lądowisko dla helikopterów LPR - ZREALIZOWANE

c)	Izba Przyjęć Planowych – ISTNIEJĄCE , w obecnej lokalizacji.

3.		SOR udziela świadczeń zdrowotnych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego polegającego na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagających podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

4.	SOR pełni jednocześnie funkcję Izb Przyjęć Szpitala, w szczególności w odniesieniu do pacjentów zgłaszających się ze skierowaniem do określonego oddziału Szpitala; weryfikacji konieczności hospitalizacji w oddziale wskazanym na skierowaniu dokonuje lekarz w/w oddziału, dokumentując wyniki badań – fizykalnego oraz zleconych badań diagnostycznych w historii choroby SOR. W sytuacji , gdy w opinii lekarza, z uwagi na stwierdzony problem zdrowotny, pacjent wymaga hospitalizacji w oddziale innym niż wskazany na skierowaniu, niezbędnym jest uzyskanie konsultacji lekarza oddziału, w którym ewentualnie wskazana byłaby hospitalizacja, z wpisem do Historii Choroby SOR.

5.	SOR udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w oparciu o wstępną segregację pacjentów i określenie priorytetu pacjentów trafiających do SOR przeprowadzoną przez Kierownika ds. Pielęgniarstwa SOR.

6.	Organizacja udzielania świadczeń w zakresie pomocy doraźnej:

a)	obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć – dokonywana jest wstępna ocena osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i bezkolizyjny ich transport do innych obszarów SOR; nadawanie priorytetów oraz zakładanie Historii choroby SOR.

b)	obszar resuscytacyjno – zabiegowy – ze stanowiskami resuscytacyjnymi zapewniającymi monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowo – mózgowej, około-urazowej oraz wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów.

c)	obszar wstępnej intensywnej terapii – w którym prowadzone jest monitorowanie

i	podtrzymywanie funkcji życiowych, pełen zakres wczesnej diagnostyki i wstępnego

leczenia urazów, prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowo – mózgowej, resuscytacji płynowej, leczenie bólu, wstępne leczenie zatruć, chirurgiczne opracowywanie ran i drobnych urazów oraz udzielanie świadczeń osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

d)	obszar terapii natychmiastowej – z salą zabiegową umożliwiająca wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych u osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz salą opatrunków gipsowych.

e)	obszar obserwacji,

f)	obszar konsultacyjny .

7.	Podjęcie działań w odniesieniu do pacjentów SOR odbywa się w oparciu o priorytety przyjęć:

1)	priorytet CZERWONY – natychmiastowa interwencja lekarza w odniesieniu do pacjenta wymagającego podjęcia działań medycznych w czasie krótszym niż 1 minuta.

2)	priorytet ŻÓŁTY – dotyczy pacjentów będących w stanie zagrożenia życia i zdrowia, ale wymagających podjęcia działań medycznych w czasie krótszym niż 45 minut.

3)	priorytet ZIELONY – dotyczy pacjentów w odniesieniu do których czas oczekiwania na realizacji świadczenia do 3 godzin nie stanowi zagrożenia dla ich życia i zdrowia.

8.	Każdemu pacjentowi kierowanemu lub zgłaszającemu się do SOR zakładana jest Historia choroby SOR; kopię Historii choroby SOR otrzymuje pacjent nie przyjęty do hospitalizacji w innych oddziałach Szpitala.

9.	W odniesieniu do pacjenta wymagającego dalszego leczenia w innym oddziale Szpitala,

Historia choroby SOR stanowi integralną część Historii choroby leczenia szpitalnego.

10.	Pacjent wymagający podjęcia leczenia w innej placówce otrzymuje wypis z SOR ( kopia Historii choroby SOR) oraz skierowanie do odpowiedniej placówki; w przypadku wymagającym natychmiastowego podjęcia leczenia – po telefonicznym uzgodnieniu przyjęcia dokonanym przez lekarza SOR / IP wraz ze zleceniem na odpowiedni transport sanitarny w sytuacji wymagającej transportu sanitarnego, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach.

11.	W przypadku zgonu pacjenta w SOR – postępowanie jak w przypadku zgonu pacjenta w innym oddziale Szpitala zgodnie z warunkami określonymi w przepisach.

12.	Zadania Oddziału obejmują ponadto:

1)	organizację i prowadzenie szkoleń wewnętrznych personelu.

2)	zapewnienie pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia.

13.	W strukturze SOR funkcjonuje wydzielona, nie kolidująca z traktami obszarów SOR - Izba Przyjęć Planowych.

3.4.1 RUCH PERSONELU

-	Pracownicy SOR-u po wejściu wejściem głównym udają się do szatni ogólnych zorganizowanych w funkcjonującej części szpitala, nie objętej opracowaniem,

-	Pracownicy administracyjni wchodzą wejściem głównym, a następnie udają się na swoje miejsca pracy. Pokoje biurowe wyposażone są w szafy na ubrania wierzchnie.

3.4.2 RUCH MATERIAŁU

-	Brudna bielizna z oddziału zbierana będzie w worki i umieszczana w pomieszczeniach na brudną bieliznę (worki zawieszane na hakach, wózki na brudną bieliznę). Następnie usuwana będzie z oddziału wg procedury ustalonej dla szpitala. Brudna bielizna zabierana będzie przez firmę zewnętrzną ,

-	Czysta bielizna przywożona będzie z magazynu czystej bielizny bezpośrednio na 
       SOR,

-	Brudne narzędzia z SOR-u po zabiegu będą przewożone do centralnej sterylizatorni

znajdującej się na terenie szpitala. Tace z narzędziami będą umieszczane w koszach lub pojemnikach sterylizacyjnych i razem z nimi umieszczane w plastikowych kontenerach, które po odpowiednim oznakowaniu i zaplombowaniu przewożone będą na terenie zamkniętym odpowiednimi wózkami,

-	Narzędzia wysterylizowane będą zabierane z części sterylnej sterylizatorni i rozwożone w szczelnie zamykanych, odpowiednio oznakowanych wózkach na SOR,

-	Łóżka i materace będą myte w zespole stacji łóżek zlokalizowanej na poziomie niskiego parteru na terenie szpitala,

-	Odpady medyczne zbierane będą w miejscu ich powstawania, pakowane w oznaczone odpowiednimi kolorami pojemniki. Przewożone są do magazynu odpadów medycznych, a stamtąd zabierana przez firmę, z którą zakład ma podpisana umowę,

-	Odpady komunalne pakowane są w worki, przewożone do śmietnika,

3.4.3 PRZEWOŻENIE ZWŁOK

Na kondygnacji niskiego parteru znajduje się pomieszczenie pro morte. Po kilku godzinach zmarły pacjent przewożony jest do Zakładu Patomorfologii znajdującego się w strukturze szpitala.

3.5. WYMAGANIA SANITARNE I BHP

Pod względem warunków sanitarnych i bezpieczeństwa i higieny pracy przedstawiony projekt jest zgodny z aktualnymi ustawami, rozporządzeniami i wytycznymi dla szpitalnictwa z uwzględnieniem wytycznych aktualnych na terenie państw Unii Europejskiej.

3.6. DOSTĘP DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dostęp dla osób o ograniczonej mobilności nie stwarza  problemów biorąc pod uwagę szpitalne przeznaczenie obiektu.

Dostęp dla niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach) pacjentów, pracowników i odwiedzających  na wszystkie kondygnacje zapewniony jest przez system dźwigów szpitalnych i osobowych.

Zastosowano korytarze i drzwi o odpowiedniej szerokości.

Zaprojektowano sanitariaty z wyposażeniem dla osób niepełnosprawnych.

3.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Podstawa opracowania :

PFU Opracowano na podstawie obowiązujących przepisów:

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r. , poz. 1422),

2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719),

3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2010r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr z 2015, poz. 2117),

5. Aktualna ekspertyza ochrony przeciwpożarowej szpitala.

6. oraz zgodnie z aktualnymi wytycznymi i ustaleniami szpitala.

Dane ogólne

- ilość kondygnacji nadziemnych 					1 / 2

- ilość kondygnacji podziemnych					brak

- wysokość budynku (do krawędzi ścian zewn.)			ok.8 m

- kategoria wysokościowa budynku					N

- powierzchnia zabudowy						ok.837 m2

- kubatura									ok.5100 m3

- kategoria zagrożenia pożarowego ludzi				ZL II

- przeznaczenie								szpital

- usytuowanie budynku						na terenie własnym

Zagrożenie pożarowe

Kategoria zagrożenia ludzi						ZL II

(w przypadku występowania pomieszczeń, w których
jednocześnie może przebywać więcej niż 30 osób)			ZL

Obciążenie ogniowe							poniżej 500 MJ/m2

Zagrożenie wybuchowe 							nie występuje

Klasa odporności pożarowej

Wymagana klasa odporności ogniowej					B

Odporność ogniowa elementów budynku

Budynek wykonany w klasie „B” odporności ogniowej.

Wymagana i projektowana odporność ogniowa poszczególnych elementów budynku:

| Element | odporność ogniowa w min. |
| --- | --- |
| ściany, słupy | R120 |
| podciągi, ramy | R120 |
| stropy | REI60 |
| ściany działowe | EI30 |
| ściany zewnętrzne | EI60 |
| dach, konstrukcja nośna dachu | R30 |
| przekrycie dachu | E30 |

Wszystkie elementy budowlane muszą spełniać warunki nierozprzestrzeniania ognia.

Warstwy elewacyjne ścian zewnętrznych budynku wykonane będą z materiałów niepalnych.

            - Oddzielenia przeciwpożarowe

Budynek wykonany jest w klasie „B” odporności ogniowej.

| Element | odporność ogniowa w min. |
| --- | --- |
| oddzielenie stref | REI120 + drzwi EI60 |

Oddzielenia przeciwpożarowe:

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia p. poż, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów,

- przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach (za wyjątkiem pomieszczeń higieniczno – sanitarnych), dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI60 powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów.

            - Strefy pożarowe

W budynku szpitala powinny być wydzielone strefy pożarowe.

Projektowany budynek powinien być oddzielony pożarowo.

Ewakuacja wewnątrz budynku

Dojścia do wyjść ze stref pożarowych lub na zewnątrz nie przekraczają długości 40 m przy dwóch dojściach ewakuacyjnych i 10 m przy jednym dojściu ewakuacyjnym.

            - Pożarowe drogi ewakuacyjne

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi zawsze co najmniej 140 cm, wysokość jest większa niż 220 cm.

Korytarze powinny być podzielone są drzwiami dymoszczelnymi na odcinki mniejsze od 50m, a przestrzenie nad drzwiami podzielone materiałem niepalnym,

Wszystkie drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się w kierunku ewakuacji.

Klatki schodowe

Klatki schodowe powinny posiadać wymiary zgodne z wymaganiami dla budynków opieki zdrowotnej.

Klatki schodowe powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu.

Instalacje uwzględniające potrzeby ochrony przeciwpożarowej

- instalacja wodociągowa – 2 hydranty zewnętrzne zasilane z sieci wodociągowej zewnętrznej. Hydranty p.poż. w budynku ø 25 z wężami półsztywnymi dł. 30 m zasilane będą z niezależnej sieci hydrantowej wykonanej z rur stalowych, ocynkowanych, gwintowanych,

- instalacje elektryczne – w szpitalu zainstalowany jest agregat prądotwórczy jako niezależne źródło zasilania; przełączenie zasilania odbywa się automatycznie.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie p.poż. powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej przez czas nie krótszy niż 90 minut. Budynek wyposażony jest w instalację odgromową,

- budynek wyposażony jest w instalację sygnalizacji alarmowo – pożarowej monitorowaną przez KM PSP,

- na drogach ewakuacyjnych należy stosować oświetlenie ewakuacyjne,

- w wydzielonych strefach pożarowych należy stosować przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

###### Podręczny sprzęt gaśniczy

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 – gaśnice typu ABC.

###### Instalacje wentylacji

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej EI elementu oddzielenia przeciwpożarowego lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.

###### Zewnętrzne zaopatrzenie wodne

20 dm3/s wody dla celów przeciwpożarowych, łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm .

###### Drogi pożarowe

Budynek usytuowany jest na terenie szpitala z bezpośrednim dostępem z wewnętrznych dróg dojazdowych. Projektowane drogi wewnętrzne i dojazdowe powinny spełniać wymogi drogi pożarowej.

###### Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru

Powinien być opracowany scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. Na jego podstawie powinny być dobrane wszystkie urządzenia przeciwpożarowe.

Działanie urządzeń przeciwpożarowych (SSA, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających itp.) oraz oświetlenia awaryjnego i wentylacji powinno być oparte na centrali sygnalizacji pożarowej.

Scenariusz powinien określać w jakim momencie zostaną uruchomione poszczególne instalacje, jak są od siebie uzależnione, np. kiedy, w jaki sposób  i które klapy odcinające instalacji wentylacji zostaną zamknięte, kiedy zostaną zamknięte drzwi przeciwpożarowe na granicy stref , itp.

4.INFORMACJE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- usługi medyczne świadczone będą dzieciom i osobom dorosłym;

- komunikację pionową będzie dźwig szpitalny NR1 łączący pomieszczenia SOR z istniejącym blokiem operacyjnym i innymi oddziałami szpitala;

- nowo projektowany budynek powinien być połączony z istniejącym budynkiem na poziomie parteru (połączenie pomiędzy oddziałem SOR a działem diagnostyki obrazowej szpitala) i 1-go piętra (połączenie pomiędzy oddziałem SOR a istniejącym blokiem operacyjnym szpitala);

- pacjenci z oddziału SOR na oddziały szpitalne dostają się komunikacją ogólną szpitala;

- personel medyczny i techniczny pracujący w nowo projektowanym budynku Szpitala ma zapewnioną odpowiednią liczbę szafek w  istniejących szatniach centralnych Szpitala znajdujących się poza zakresem opracowania;

- pacjenci Szpitala rejestrowani będą w istniejącej Szpitalnej Izbie Przyjęć zlokalizowanej na parterze znajdującej się poza zakresem opracowania, a pacjenci SOR-u w projektowanej rejestracji w nowo projektowanym budynku;

- na oddziale SOR wykonywane będą zabiegi aseptyczne wielozakresowe;

- w salach resuscytacyjno-zabiegowych i gabinecie zabiegowym może być używany mobilny aparat RTG z ramieniem „C”;

- dla pomieszczeń, w których może być używany aparat RTG z ramieniem „C” należy wykonać projekt osłon radiologicznych i uzgodnić go w stosownym Inspektoracie Sanepid;

- w salach resuscytacyjno-zabiegowych wykonywane będą zabiegi w znieczuleniu ogólnym wziewnym;

- w gabinecie zabiegowym wykonywane będą zabiegi w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym nie wziewnym;

- diagnostyka na potrzeby SOR zlokalizowana jest na parterze w istniejącym budynku szpitala poza zakresem opracowania i będzie dostępna po połączeniu  nowoprojektowanego budynku z komunikacją ogólną szpitala;

- istniejące szpitalne laboratorium zlokalizowane poza zakresem opracowania będzie obsługiwać potrzeby oddziału SOR. Próbki do badań będą pobierane w ramach potrzeb na oddziale SOR i dostarczane do laboratorium komunikacją ogólną szpitala;

- na oddziale SOR podstawowe badania wykonywane będą na miejscu przy pomocy jezdnej aparatury badawczej, którą można podjechać do miejsca pobytu pacjenta. Aparatura będzie przechowywana w specjalnym pomieszczeniu na oddziale;

- w gipsowni na oddziale SOR wykorzystywane będą tylko gotowe opatrunki gipsowe;

- w salach resuscytacyjno-zabiegowych i gabinecie zabiegowym używane będą głównie narzędzia i sprzęt wielokrotnego użytku;

- sterylizacja narzędzi wielokrotnego użytku oraz sprzętu wymagającego sterylizacji niskotemperaturowej odbywać się będzie w centralnej sterylizatorni Szpitala zlokalizowanej poza zakresem opracowania;

- sprzęt i narzędzia przeznaczone do sterylizacji po wstępnym przygotowaniu w magazynie brudnym, w szczelnie zamkniętych pojemnikach komunikacją ogólna szpitala transportowane będą do sterylizatorni centralnej;

- materiały i narzędzia sterylne z centralnej sterylizatorni będą w szczelnie zamkniętych pojemnikach komunikacją ogólną szpitala transportowane do odpowiednich miejsc w nowo projektowanym budynku;

- na oddziale SOR stosowane będą kaczki i baseny wielokrotnego użytku, które będą myte i dezynfekowane w brudowniku wyposażonym w myjkę-dezynfektor do kaczek i basenów;

- dezynfekcja środków transportowych i łóżek  odbywać się będzie na zasadach ogólnie przyjętych w szpitalu;

- pranie bielizny i jej sterylizacja oraz dezynfekcja koców, poduszek i materacy odbywać się będzie w firmie zewnętrznej posiadającej stosowne uprawnienia, z którą zawrze umowę Szpital;

- czysta bielizna będzie dowożona bezpośrednio do nowo projektowanego budynku i dostarczana komunikacją ogólną do odpowiednich szafek przygotowanych na oddziale SOR;

- odpady medyczne powstałe na oddziale SOR, gromadzone są czasowo w magazynie brudnym, z którego w szczelnie zamkniętych pojemnikach transportowych, komunikacją ogólną szpitala są przewożone do ogólnego magazynu odpadów zlokalizowanego w szpitalu poza zakresem opracowania;

- odpady komunalne (bytowe) gromadzone będą w śmietniku zlokalizowanym na zewnątrz na terenie szpitala.

4.1. WYTYCZNE  DLA  BRANŻ  PROJEKTOWYCH

- WYTYCZNE DLA  ARCHITEKTURY

- WYTYCZNE DLA INSTALACJI WENTYLACJI

- WYTYCZNE DLA WOD – KAN

- WYTYCZNE DLA INSTALACJI CO

- WYTYCZNE DLA GAZÓW MEDYCZNYCH

- WYTYCZNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- WYTYCZNE DLA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

4.1.1.WYTYCZNE DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY I WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

Wymagana minimalna wysokość: sala z podtlenkiem azotu – 3,30m, sale pozostałe – 3,00 m w świetle i  pozostałych pomieszczeń – 2,5 m w świetle przy czym na komunikacji dopuszczalne są miejscowe obniżenia do wys. 2,20 m w świetle.

Punkt pielęgniarski z zapleczem z przestrzeni Sali chorych można wydzielić za pomocą lekkiej ścianki szklonej; dolna krawędź szklenia na wysokości 100 cm od podłogi.

W przypadku stosowania sufitów podwieszanych w sali chorych , zabiegowych, resuscytacji sufity te powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność, gładkość i zmywalność powierzchni ale równocześnie zapewniać dostępność do projektowanych instalacji.

Pozostałe sufity podwieszane mogą być systemowe np. 60x60 z wełny mineralnej ale muszą posiadać atest dopuszczenia do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Ściany wewnętrzne powinny być stawiane pomiędzy stropami, a nie do sufitu podwieszonego.

W robotach wykończeniowych należy stosować materiały trwałe i odpowiednie ze względów higienicznych (gładkość, zmywalność, odporność na działanie środków dezynfekcyjnych).

Materiały użyte na okładziny ścian i podłogi twarde, dodatkowo powinny być nienasiąkliwe a  w odniesieniu do podłóg – przeciwpoślizgowe.

Rodzaje podłóg stosować zgodnie z opisem na rysunku.

W pomieszczeniach „mokrych” tzn. łazienki, WC i pomieszczenie porządkowe, brudownik posadzki mogą być wykonane z okładzin ceramicznych lub zamiennie z wykładziny rulonowej PVC dopuszczonej do stosowania w pomieszczeniach mokrych. We wszystkich pozostałych pomieszczeniach należy stosować wykładziny podłogowe rulonowe, bezspoinowe  np. kauczukowe lub PVC z tym, że w Sali chorych i izolatce wykładzina powinna być antyelektrostatyczna.

Cokoły przy podłogach w pomieszczeniach oddziału powinny być wykonane do wysokości co najmniej 10 cm z materiałów odpowiadających wymaganiom dla podłóg w tych pomieszczeniach. Styki cokołów z posadzką  w pomieszczeniach z wykładziną rulonową  powinny być zaokrąglone z wypełnieniem łuku.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atest dopuszczenia do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Wszystkie instalacje należy prowadzić w bruzdach lub szczelinach w pozostałych przypadkach obudować. Dopuszczalny poziom hałasu – 35 dB (A) w dzień i 41 dB (A) w nocy.

W komunikacji oddziału na ścianach i na wystających elementach konstrukcji należy przewidzieć listwy odbojowe oraz osłony narożników lub zaprojektować obudowy ścian z materiałów odpornych na uderzenia np. firm C/S Polska lub Promador.

Wymagana minimalna szerokość drzwi:

- 120cm: do sali chorych i izolatki, do łazienki oddziałowej i co najmniej jedno skrzydło we wszystkich drzwiach w śluzach fartuchowo-umywalkowych wejściowych na oddział;

- 100cm: do magazynu sprzętu i aparatury, do pomieszczenia „Pro-morte”;

- 90cm: do wszystkich pozostałych pomieszczeń;

- 80cm: do kabin WC.

- Drzwi do pomieszczeń sanitarnych i pomieszczenia porządkowego  powinny  posiadać kratki transferowe.

Drzwi do sali , Sali zabiegowych, resuscytacji powinny być wykończone lub wykonane ze stali nierdzewnej  lub aluminium umożliwiającego dezynfekcję oraz posiadać system uszczelek obwiedniowych i uszczelkę progową a także chociaż minimalne przeszklenie, przez które widać ruch po drugiej stronie drzwi. Drzwi te powinny się otwierać automatycznie.

Malowanie pomieszczeń:

- w Sali chorych , obserwacji, zabiegowych, resuscytacji:

– farba bakteriostatyczna zmywalna   powstrzymująca rozwój i rozprzestrzenianie się mikrobakterii i grzybów np. Wallflex firmy C/S Polska ewentualnie zamiast malowania panele metalowe malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej

- w pozostałych pomieszczeniach – farba  akrylowa lub lateksowa zmywalna

Okładziny ścienne:

- glazura do wysokości  min. 2,05 m w:

- wykładzina rulonowa ścienna do pomieszczeń mokrych

-  pomieszczeniach łazienek i WC

-  brudowniku

-  pomieszczeniu porządkowym

w pozostałych pomieszczeniach przy umywalkach i zlewozmywakach przewiduje się fartuchy z glazury do wys. min. 2,00 m  i szer. min. po 60 cm od brzegu urządzenia  lub w przypadku zabudów szafkowych przewiduje się pas między szafkowy.

Okładziny ścienne ceramiczne mogą być zastąpione specjalnymi farbami lub okładzinami bez spoinowymi PVC ewentualnie szkłem.

Wyposażenie meblowe powinno mieć wykończenie umożliwiające mycie i dezynfekcję.

We wszystkich pomieszczeniach klimatyzowanych okna muszą być zamykane na klucz i otwierane tylko do mycia.

W pomieszczeniach klimatyzowanych ewentualne istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej należy bezwzględnie zaślepić.

4.1.2.WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Wentylacja mechaniczna  wywiewna oraz  nawiewno – wywiewna zapewniająca spełnienie określonych wymagań.

W salach chorych system klimatyzacji spełniający następujące parametry:

- temperatury (0C): tl = 23,  tz=24

- wilgotność względna (%) –  50 ÷ 60%

- maksymalna prędkość przepływu powietrza (m/sek) – 0,2 ÷ 0,3

- ilość mikroorganizmów w jednym m3 powietrza w czynnej sali – poniżej 70

- układ ciśnień (%) - +10%

klasy filtrów:  na nawiewie – G4+F7+H13,

W WC i łazienkach:

- - po 50m³/h x sedes

- - po 100m³/h x natrysk ( w łazience min. 5 w/h);

W wybranych pomieszczeniach

- w brudowniku – 100m³/h,  min. 4 w/h, podciśnienie;

- w pomieszczeniu porządkowym – 2 w/h;

- w pokojach socjalnych  –  po 30m³/h x osobę, jednak nie mniej niż po 1,5 w/h; projektowany jest jednoczesny pobyt maksymalnie 3 osób;

- w magazynie czystym – 2 w/h

- w śluzach fartuchowo-umywalkowych – 3 w/h,  podciśnienie

W pozostałych pomieszczeniach – wentylacja zapewniająca minimum po 1,5 w/h.

W przypadku stosowania poziomych szlągów wentylacji grawitacyjnej należy przewidzieć stosowanie wentylatorów kanałowych.

Wloty niewykorzystanych kanałów wentylacji grawitacyjnej należy zaślepić.

Kanały wentylacji mechanicznej należy zaprojektować tak, aby możliwe było ich czyszczenie (rewizje).

UWAGA – wentylacja mechaniczna i klimatyzacja powinna być grupowana w zespoły nawiewno-wywiewne. Każdy z zespołów może obsługiwać pomieszczenia o porównywalnym poziomie wymagań sanitarnych i zbliżonej funkcji.

Nawiew 100% powietrza zewnętrznego.

4.1.3.WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ, CIEPŁEJ WODY 
         I KANALIZACYJNEJ

Instalacje należy doprowadzić do urządzeń wskazanych na rysunku.

W pomieszczeniu porządkowym zlew należy instalować na wysokości 50 cm od podłogi natomiast baterię zasilającą  na wysokości 90 cm od podłogi.

Temperatura  ciepłej wody w punktach poboru powinna wynosić 55 ÷ 60ºC.

Samą kratkę ściekową zaprojektowano w:

-   łazience pacjentów przy i wózku wannie

Baterię mieszakową uruchamianą bez dotyku dłoni (łokciową) należy zainstalować przy umywalce w:

- sali chorych

- punkcie pielęgniarskim

- śluzach fartuchowo-umywalkowych

W brudowniku należy wykonać podejście instalacyjne wod-kan pod myjkę-dezynfektor do kaczek i basenów ø 100. W łazience izolatki wykonać podejście wod-kan pod macerator.

Instalacja ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie dezynfekcji termicznej lub chemicznej przy temperaturze wody + 70 - 80ºC.

Na doprowadzeniu wody  należy zainstalować filtr antyskażeniowy.

4.1.4.WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W sezonie grzewczym instalacja powinna zapewniać n/w temperatury.

- 16ºC – w brudowniku;

- 20ºC – w komunikacji ogólnej, punkcie pielęgniarskim, pokoju socjalnym, pokoju lekarzy, pokoju oddziałowej, magazynie czystym i we wszystkich pomieszczeniach WC;

- 24ºC – w komunikacji oddziału, w sali pacjentów, w pozostałych salach, w  izolatce, we wszystkich pomieszczeniach  łazienek;

Grzejniki powinny być gładkie i łatwe do czyszczenia oraz powinny posiadać atest dopuszczenia do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Grzejniki powinny być instalowane tak aby możliwe było utrzymanie czystości grzejnika, ścian i podłogi (min. 10cm od ściany i 12 cm od podłogi) dotyczy szczególnie sali chorych i izolatki.

Dopuszcza się stosowanie obudów grzejników pod warunkiem zaprojektowania ich w sposób umożliwiający utrzymanie czystości grzejnika.

4.1.5.WYTYCZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH

Oddział korzystać będzie  z  istniejących centralnych sieci gazów medycznych.

Należy zaprojektować instalacje :

- tlenu (O2),

- sprężonego powietrza (A),

- próżni (V).

- podtlenek azotu ( N20) (dotyczy sal resuscytacji).

Punkty poboru gazów przy każdym stanowisku.

Punkty poboru gazów instalowane będą:

- w kolumnach lub mostach przyłóżkowych na salach chorych, zabiegowych, resuscytacji,  i w izolatce , itp.

- lub w panelach pionowych

4.1.6.WYTYCZNE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Należy zaprojektować następujące instalacje wewnętrzne:

- instalacje oświetlenia ogólnego, miejscowego i ewakuacyjnego

- instalacje gniazd wtykowych i gniazd specjalnych

- instalacje specjalne

- instalacje sygnalizacyjne

- instalacje uziemienia

Oświetlenie ogólne – górne. natężenie oświetlenia – zgodnie z PN- EN 12464-1.

- w komunikacji – oświetlenie górne – 200 Lx

- w punkcie pielęgniarskim – oświetlenie górne – 500 Lx na powierzchni roboczej

- w pomieszczeniach WC i łazienkach – oświetlenie górne hermetyczne – 200 Lx

- w pomieszczeniu porządkowym i magazynie czystym – oświetlenie górne hermetyczne – 200 Lx

- w magazynie brudowniku – oświetlenie górne hermetyczne – 300 Lx

- w pomieszczeniach socjalnych  – oświetlenie górne – 300 Lx

- w pokojach chorych – oświetlenie górne  – 300 Lx

- w pokoju lekarskim  – oświetlenie górne – 500 Lx na powierzchni roboczej

Wymagania dotyczące rezerwowania podano w poniższej tabeli.

| nazwa pomieszczenia | % redukcji natężenia normatywnego | dopuszczalny czas przerwy w zasilaniu |
| --- | --- | --- |
| sala chorych i izolatka | 50 | 15 sek |
| punkt pielęgniarski | 70 | kilka minut |
| pomieszczenia sanitarne | 0÷75 w zależności od liczby pkt. świetlnych | kilka minut |

- Oświetlenie miejscowe – nad umywalkami, instalowane w osi umywalek na wysokości 2,05m lub na suficie nad umywalką.

- Oświetlenie ewakuacyjne – w ciągach komunikacyjnych. Natężenie oświetlenia w najsłabiej oświetlonych miejscach nie powinno być niższe od 0,5Lx. Oświetlenie to powinno pojawić się w czasie nie dłuższym od 2 sek. po zaniku oświetlenia ogólnego.

- Zgodnie z PN-EN 1838-2005 natężenie oświetlenia w osi drogi ewakuacyjnej musi wynosić, co najmniej, 1 lux. Stosunek Emax do Emin < 40. Wymogi te muszą być również spełnione pod koniec wymaganego czasu działania oświetlenia ewakuacyjnego.

Oświetlenie administracyjno-nocne – instalacja powinna być częścią składową oświetlenia ogólnego i obejmować częściowe (około 20%) oświetlenie traktów poziomych.

Oświetlenie nocne pokoi łóżkowych – do oświetlenia tego należy stosować oprawy ścienne, wnękowe. Wskazana lokalizacja w pobliżu drzwi, na wysokości 0,3m od podłogi. Oświetlenie nocne może być stosowane jako naścienne i sufitowe. Należy zaprojektować oświetlenie indywidualne dla niezależnej pracy przy każdym stanowisku z osobna. Oprawy powinny być zasilane z obwodów oświetlenia administracyjno-nocnego.

Oświetlenie to powinno być rezerwowane. Sterowanie centralne z punktu pielęgniarskiego lub zegarem.

Instalacje gniazd wtykowych – zgodnie  z rysunkiem technologii, wykazem wyposażenia i wytycznymi użytkownika.

Nie podanie obciążenia oznacza moc max. do 300 W.

Wymagania dotyczące napięcia rezerwowanego podano w poniższej tabeli.

| nazwa pomieszczenia | wyszczególnienie | dopuszczalny czas przerwy w zasilaniu |
| --- | --- | --- |
| sale chorych i izolatka | kolumny lub mosty przyłóżkowe | 15 sek |

Instalacje specjalne – w brudowniku i łazience izolatki należy wykonać zasilenie do myjki-dezynfektora do basenów i kaczek wg DTR docelowego urządzenia.

Instalacja przyzywowa :

Włączanie sygnalizacji i kasowanie w sali chorych i izolatce (w kolumnach lub mostach  przyłóżkowych), punkcie pielęgniarskim, pokoju socjalnym i pokoju lekarzy.

Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa – centrale przyzywowe zlokalizowane w punkcie pielęgniarskim i pokoju lekarskim.

Instalacje uziemienia – wskazane zainstalowanie uziemionej siatki miedzianej pod wykładziną antyelektrostatyczną w sali chorych i izolatce.

UWAGA:

- Opcjonalnie do wszystkich baterii uruchamianych za pomocą fotokomórki należy

doprowadzić instalację zasilającą.

4.1.7.INSTALACJE TELETECHNICZNE

Miejsca instalowania telefonów i komputerów – wg uzgodnień z Użytkownikiem

Instalacja kontroli dostępu – wg uzgodnień z użytkownikiem.

W sali chorych i w izolatce należy zamontować system kamer z funkcją autostartu pozwalający na ciągłą obserwację stanu pacjenta z podglądem sprowadzonym do punktu pielęgniarskiego.

Do punktu pielęgniarskiego należy również sprowadzić dane monitorujące parametry życiowe poszczególnych pacjentów.

Pomieszczenia oddziału należy wyposażyć w system sygnalizacji pożaru zgodnie z polską normą – wg wytycznych p.poż .

5. PIS WYMAGAŃ W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zakres dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalnoprawnymi w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wskazanych robót budowlanych określa pkt 8.

Ostateczne rozstrzygnięcia co do sposobu realizacji zamówienia określać będzie dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: projekty budowlane, wykonawcze, szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót, które muszą zostać pozytywnie uzgodnione z Zamawiającym oraz jego nadzorem inwestorskim oraz uzyskać prawomocną decyzje o pozwoleniu na budowę.

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiającego (istniejące inwentaryzacje i ekspertyzy dotyczące przedmiotu opracowania) stanowić będą składnik umowy w wymagania określone w nich staną się obowiązujące dla wykonawcy.

Rysunki załączone do niniejszego PFU stanowią wstępne rozwiązania koncepcyjne (ogólne wytyczne) . Szczegółowe rozwiązania mogą odbiegać od ww. propozycji jeśli wynika to z obowiązujących przepisów lub są korzystniejsze pod względem funkcjonalnym, pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiającego.

Przed przekazaniem dokumentacji projektowej zamawiającemu lub przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wymagane jest uzyskanie akceptacji zamawiającego w stosunku do przyjętych rozwiązań projektowych.

5.2.	ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej obejmuje:

1) Opracowanie projektów budowlanych w koniecznym zakresie, wynikającym z założeń konstrukcyjnych, architektonicznych i instalacyjnych opisanych w PFU wraz z uzyskaniem wymaganych opinii w tym w szczególności SANEPID, BHP, p.poż, etc. oraz niezbędnych decyzji wydanych na podstawie ekspertyz (w szczególności stanu technicznego konstrukcji) i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

2) Opracowanie projektów wykonawczych w zakresie obejmującym branże:

- architektoniczno-budowlaną,

- konstrukcyjną,

- technologii medycznej,

- instalacji elektrycznych,

- instalacji teletechnicznej,

- instalacji wentylacji i klimatyzacji,

- instalacji ppoż.,

- instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- instalacji c.o.,

- instalacji gazów medycznych,

3) Pozostałe opracowania niezbędne do realizacji inwestycji:

- mapa dla celów projektowych,

- wykonanie badan geotechnicznych,

-uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i dokonanie zgłoszeń robót nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę,

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja bioz),

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,

- sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

- sporządzenie instrukcji obsługi urządzeń,

- opracowanie wykazu i opisu mebli medycznych, administracyjnych i socjalnych,

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie ostatecznie określonego przez Wykonawcę funkcjonalnego układu pomieszczeń i ich wyposażenia na każdym etapie projektowania (Projekt  budowlany, projekt wykonawczy).

Szczegółowość wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej musi pozwalać na dokładne określenie zakresu prac i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej podstawie odbioru wykonanych robót.

Projekt technologii medycznej należy wykonać wzakresie graficznym i opisowym.

W części graficznej projektu technologii medycznej należy przedstawić lokalizację pomieszczeń i ich wyposażenia.

W części opisowej projektu technologii medycznej należy wykonać karty pomieszczeń określające :

- wyposażenie medyczne (dane techniczne urządzeń w zakresie niezbędnym dla opisania ich podstawowych parametrów jakościowo- użytkowych) wraz z uwzględnieniem pozostałego wyposażenia pomieszczeń istotnego dla zastosowania odpowiednich rozwiązań budowlanych – wymagany jest opis urządzeń i wyposażenia w zakresie parametrów techniczno-użytkowych i jakościowych o szczegółowości umożliwiającej dokonanie ich zakupu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, bez stosowania znaków towarowych i nazw handlowych producentów oraz oddzielne zestawienie cen ww. wyposażenia i urządzeń,

- niezbędne wymagania w stosunku do rozwiązań w projektach branżowych,

- sposób wykończenia powierzchni ścian, podłóg i sufitów.

W ramach wykonania projektów należy uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami, w szczególności BHP, ppoż .i SANEPID.

Wykonana dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r.w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać  pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami

Wykonawca zobowiązany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do wykonanej dokumentacji projektowej wraz z pełnomocnictwem do wykonywania w imieniu autora autorskich praw osobistych do przekazanej dokumentacji projektowej;

Projekty budowlane, projekty wykonawcze oraz wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych należy przekazać zamawiającemu w 6 egzemplarzach papierowych oraz w dwóch kopiach na nośniku elektronicznym w wersji edytowalnej oraz nie edytowalnej PDF.

5.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BUDOWY

Zakres wykonania robót budowlanych, instalacyjnych i pozostałych ;

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z wykonaną, uzgodnioną z Zamawiającym i odebraną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

W zakresie robót budowlanych Wykonawca musi wykonać:

• Roboty rozbiórkowe:

a) demontaż urządzeń technologicznych i technicznych,

b) rozbiórki istniejącego pokrycia ścian, podłóg, sufitów,

c) demontaż stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej,

d) demontaż instalacji sanitarnych i elektrycznych

e) rozbiórka ścian wewnętrznych murowanych i systemowych aluminiowych – wg projektu,

f) wyburzenie szachów instalacyjnych ( po sprawdzeniu)

g) demontaż okien przeznaczonych do wymiany

h) demontaż istniejących instalacji wentylacyjnych ( w pomieszczeniach na parterze, w piwnicy i na elewacji )

• Zakres prac budowlanych:

- budowa nowego budynku SOR ( z możliwością podziału na dwa etapy: parter i pietro)

- wykonanie nowego układu drogowego i komunikacyjnego

- przebudowa układu ścian wewnętrznych w budynku istniejącym,

- wykonanie uzupełnień stropów w miejscu starej klatki schodowej,

- w części technicznej ( na dachu podjazdu dla karetek):

  - montaż central wentylacyjnych z obudową

  - wykonanie kanału pomiędzy oddziałem a centralami

  - wykonanie kanału czerpnego

  - wykonanie kanału wyrzutowego nad dach

- wykonanie wzmocnień istniejących ścian ( nadproża, ew. inne wzmocnienia wynikające z dokumentacji )

- przystosowanie pomieszczeń w budynku istniejącym do połączenia z budynkiem SOR

- wstawienie nowych okien w pomieszczeniach przebudowywanych, wraz z obróbkami i uzupełnieniami na elewacji

• Zakres prac wykończeniowych:

a) wykonanie warstw izolacyjnych podłóg oraz stropu

b) ułożenie wykładzin zgrzewalnych, gresu, płytek ściennych

c) montaż ościeżnic oraz skrzydeł okiennych i drzwiowych

d) malowanie ścian i sufitów

e) uzupełniające prace budowlane (zabudowa rur i innych elementów konstrukcyjno-technologicznych)

f) montaż odbojnic

g) wykonanie przepustów w stropach i w ścianach dla instalacji wentylacji i klimatyzacji

h) inne konieczne roboty ogólnobudowlane z tym związane wraz z koniecznymi robotami wykończeniowymi (malowania, tynki płytki) w budynku istniejącym po zmianie układu funkcjonalnego

• Zakres prac instalacyjnych:

a) wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznych

b) wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

c) wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej

d) wykonanie instalacji c.o.

e) wykonanie instalacji ppoż.

f) wykonanie instalacji gazów medycznych 


Udział w procedurze uzyskania pozwolenia na użytkowanie (przy udziale Zamawiającego)

Wykonawca jest odpowiedzialny za rezultat prac, jest zatem zobowiązany do wykonania wszystkich czynności koniecznych do właściwego zaprojektowania i wykonania przebudowy i modernizacji budynku. Zamawiający wymaga przekazania do akceptacji rysunków wykonawczych, przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Teren budowy ma być ograniczony w niezbędnym zakresie do realizacji zadania budowlanego w budynku oraz do bezpośredniego sąsiedztwa budynku i jego otoczenia.

Należy uzyskać konieczne decyzje w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zorganizowanie terenu budowy w sposób odpowiedni do zakresu wykonywanych robót, oraz w sposób najmniej kolidujący z funkcjonowaniem działającego obiektu.

Teren prac budowlanych należy wygrodzić i oznakować.

Po zakończeniu robót budowlanych teren wokół budynku jak i oddziału należy doprowadzić do porządku, uszkodzone nawierzchnie naprawić, tereny zielone zrekultywować.

5.4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY

Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano wyłącznie dla określenia wymaganego standardu instalacji oraz wykonania obliczeń i wyboru rozwiązań technicznych. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych z podanymi w projekcie i posiadających odpowiednie świadectwa kwalifikacji jakości, atesty, względnie państwowe znaki jakości lub znak bezpieczeństwa, wydane przez uprawnione jednostki kwalifikujące.

Ilekroć w opracowaniu zostały użyte znaki towarowe wyrobów, patenty lub pochodzenie wyrobów, to uczyniono tak zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tylko i wyłącznie w celu doprecyzowania cech technicznych i funkcjonalnych oraz standardów jakościowych wyrobów, a użycie tych nazw zostało poprzedzone skrótem „np.”. Użycie tych nazw oznacza tylko i wyłącznie to, że przy realizacji projektu dopuszcza się zastosowanie zarówno wyrobów, których nazwy zostały użyte jak i wyrobów równoważnych, przy czym cechy równoważności – techniczne i funkcjonalne – są określone w opisie następującym po nazwie wyrobu.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadające wymaganiom zawartym w ustawach : Prawo budowlane – Ustawa z dn.07.07.1994 z późniejszymi zmianami, art.10 ; Ustawa o wyrobach budowlanych – Dz.U.Nr 92 z dn.16.04.2004 poz.881oraz zgodne z Polskimi Normami. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z projektem.

5.4.1.	WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

Wymagany jest standard wszystkich elementów wykończenia wnętrz gwarantujący utrzymanie wymagań higieniczno-sanitatnych. Aranżacja wnętrz, wprowadzenie kolorystyki, użytych materiałów oraz rozwiązań architektonicznych zapewnić mają odpowiedni standard i komfort pracy i pobytu personelowi. Do Wykonawcy należy również przygotowanie i montaż identyfikacji wizualnej działu i przestrzeni towarzyszącej. Identyfikacja musi zawierać nazwy poszczególnych pomieszczeń aby zapewnić ich jednoznaczną identyfikację. System zabezpieczeń i odbojnic zapewnić musi doskonałą ochronę w miejscach o dużym natężeniu ruchu oraz dostępny musi być w dużej palecie kolorów i wzorów do wyboru Zamawiającego. System ten musi być odporny na uszkodzenia, zdrapania i wgniecenia, spełniać wszystkie normy i wymagania oraz oferować dużą różnorodność materiałów i kolorów w połączeniu z doskonałymi walorami użytkowymi. Zamawiający zastrzega prawo do akceptacji zastosowanych rozwiązań w kwestii oświetlenia. Każde rozwiązanie musi być indywidualne i wynikać ma z organizacji oświetlanego wnętrza, jego funkcji i wymagań stawianych oświetleniu w tym pomieszczeniu.

Zamawiający nadmienia, że wszystkie przyjęte rozwiązania spełniać muszą wymogi bhp, p.poż i inne wymagane w obiektach służby zdrowia.

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Drzwi

Stolarka i ślusarka drzwiowa musi spełniać wymagania ochrony akustycznej i ppoż. wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnętrzne do umywalni, wc, pomieszczenia porządkowego, magazynów.

Stolarka drzwiowa typowa lub wykonana na zamówienie, drewniane lub PVC, obejmujące lub wewnętrzne z uszczelką, skrzydła drzwiowe płytowe, wypełnione płytą wiórową otworową lub pełną, pokryte laminatem. Drzwi wyposażone w zawiasy, klamka bezpieczna w kształcie litery "C". Szyldy i zamki mocowane śrubami. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych, z korytarzy, wyposażone w urządzenia samozamykające.

Kolor skrzydeł drzwiowych i ościeżnic do uzgodnienia w nadzorze autorskim.

W drzwiach wymaganych zainstalowana kontrola dostępu. Część drzwi o zwiększonej izolacyjności akustycznej i klasie C bezpieczeństwa antywłamaniowego, wyposażona w zamek szyfrowy.

Ślusarka drzwiowa

- Drzwi pomiędzy strefami pożarowymi o odpowiedniej odporności ogniowej, aluminiowe przeszklone, malowane proszkowo, wyposażone w samozamykacze.

- Drzwi stalowe płaszczowe, drzwi specjalistyczne do pomieszczeń technicznych i magazynowych, ościeżnice stalowe lub aluminiowe narożne lub wewnętrzne, część drzwi o odpowiedniej klasie odporności ogniowej, część drzwi o odpowiedniej izolacyjności akustycznej.

Drzwi wyposażone w zawiasy, klamka w kształcie litery "C" stalowa, szyldy i zamki mocowane śrubami.

Profile skrzydeł drzwiowych i ościeżnice malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

- Drzwi do szachtów elektrycznych – stalowe, pomalowane na kolor ścian tak aby były jak najmniej widoczne, skrzydło instalowane 0,1m od poziomu posadzki.

- Drzwiczki rewizyjne do szachtów, C.O. - zastosowano drzwiczki rewizyjne stalowe o wymiarach 10/20cm na wysokości 130cm

- Dla szachtów wod-kan - zastosowano drzwiczki rewizyjne stalowe 30/30cm na wszystkich pionach z zaworami.

Ściany działowe

- Zastosowana technologia ścian działowych, parametry wytrzymałościowe, grubość itp. cechy powinny umożliwiać zawieszenie na ścianach przewidzianej w projekcie technologii urządzeń, oprzyrządowania i szafek, za wyjątkiem bardzo ciężkich urządzeń wymagających przewidzenia odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnątrz ścian. Wymagane jest zachowanie wymaganej izolacyjności akustycznej, odpowiednio do rodzaju przeznaczenia pomieszczeń.

Ścianki działowe przeszklone

Do wydzielonych częśći Sali pacjentów OAiIT oraz przeszklenie po między salą OAiIT i izolatką.

- Ścianki działowe przeszklone, na całej wysokości w konstrukcji z profili aluminiowych gr. min. 50 mm, malowanych proszkowo na kolor biały. Szklenie szkłem bezpiecznym.

- Drzwi wewnętrzne ( suwane ) montowane w ściankach działowych przeszklonych wykonane w konstrukcji z profili aluminiowych. Szklenie szkłem bezpiecznym.

Narożniki ścian oraz ścianek działowych - zabezpieczyć narożnikami stalowymi podtynkowymi. – odbojnice poziome i pionowe.

W ramach zamówienia należy ponadto:

- zamontować zabezpieczenie ścian odbojami wykończonymi żywicą

akrylo-winylową barwioną w masie, modyfikowaną przeciw uderzeniowo, powierzchnia teksturowana, odporna na ścieranie, miejsce i wysokość mocowania zgodnie z wytycznymi technologii.

- zamontować na naroża w pomieszczeniach - profile kątowe przyklejane o wymiarach 50 x 50 x 2 mm wysokości 122cm od cokołu posadzki.

- zamontować dodatkowe odboje na skrzydłach drzwiach drewnianych na drogach transportowych.

Tynki i wykończenia ścian

Wykończenia ścian patrz opis.

Ściany murowane wykończone zaprawą tynkarską zróżnicowaną w zależności od przeznaczenia pomieszczenia.

W pomieszczeniach personelu tynki gipsowe szlifowane kat. IV.

W pozostałych pomieszczeniach na ścianach płytki ceramiczne układać przy użyciu komponentów uszczelniających chemii budowlanej.

1) farba akrylowa wysoce zmywalna, umożliwiająca mycie i dezynfekcję całej powierzchni, posiadająca atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia: pomieszczenia personelu, szatnie personelu.

2) okładziny ceramiczne z płytek szkliwionych: pomieszczenia pracy, magazyny, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenie porządkowe, stacja uzdatniania wody, śluzy (wysokość położenia płytek określi projekt wykonawczy)

3) okładziny (fartuchy) przy armaturze sanitarnej - płytki ceramiczne: pomieszczenie personelu;

4) farby specjalne o podwyższonej odporności na zarysowania i bakterie.

Tynki i wykończenia sufitów

Wykończenia sufitów patrz opis

Sufity nie wykończone sufitami podwieszonymi wykończone zaprawą tynkarską, w pomieszczeniach personelu tynki gipsowe szlifowane kat. IV, w pozostałych pomieszczeniach tynki cementowo-wapienne zacierane kat.III. Sufity podwieszone modułowe i z płyt pełnych higienicznych powinny być szczelne, gładkie, nadające się do częstego zmywania i dezynfekcji.

1) malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi: pomieszczenia personelu, pomieszczenia pracy, magazyny;

2) sufity modułowe higieniczne: śluzy, szatnie , sanitariaty, pomieszczenia pracy (rodzaj sufitu wg zestawienia wykończenia pomieszczeń)

3) płyty GKFI malowane farbą akrylową: obudowy poziome przewodów instalacyjnych w pomieszczeniach bez sufitów podwieszonych.

Podłogi

Patrz opis.

Podłoża podłogowe cementowe z betonu B15, zbrojone zbrojeniem rozproszonym, zacierane na gładko, pod wykładziny rulonowe wykończone zaprawami samopoziomującymi. Izolacje akustyczne i przeciwwilgociowe wg opisu jak wyżej.

Posadzki:

1) płytki ceramiczne spiekane ( gres) – pomieszczenia techniczne, sanitariaty, pomieszczenie porządkowe, stacja uzdatniania wody

(w pomieszczeniach mokrych płytki antypoślizgowe o współczynniku co najmniej R11B)

2) wykładziny rulonowe homogeniczne - jednowarstwowe ( pcw, kauczukowe) – pokoje personelu, szatnie, śluzy, pomieszczenia pracy , magazyny

3) wykładziny rulonowe antyelektrostatyczna – pomieszczenia pacjentów.

Izolacja pożarowa przejść instalacyjnych przez ściany

Przejścia instalacyjne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzą wielokrotnie przez przegrody będące oddzieleniem przeciwpożarowym. Przejścia te – zwane również przepustami lub grodziami podobnie jak przegrody, w których występują, spełniać muszą kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej.

Szafki hydrantowe

WYMIARY HYDRANTU: Wysokość: 650mm, Szerokość: 950 mm, Głębokość: 250 mm.

SKŁAD HYDRANTU

- szafka hydrantowa do zawieszenia na ścianie lub zabudowy we wnęce,

- zwijadło z wężem półsztywnym - zawór hydrantowy ø25;- prądownica ø25;

- instrukcja obsługi

- oznakowanie "Hydrant wewnętrzny" oraz "Gaśnica"

Szafa malowana farbą proszkową epoksydowo-poliestrową w kolorze czerwonym RAL3000 lub białym RAL9010 jako standard.

Każda szafa hydrantowa zamykana jest na zamek Patent, który jest wpuszczanym zamkiem cylindrycznym wyposażonym w dwa kluczyki. Na płycie drzwiowej za hartowaną szybką szklaną o grubości 1 mm znajduje się jeden z kluczyków (zapasowy). Zastosowana szybka spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

Na zewnętrznej stronie płyty drzwiowej szafki hydrantowej umieszczony jest znak bezpieczeństwa „Hydrant wewnętrzny” zgodnie z Polską normą PN-92/N-01256/01 oraz numer certyfikatu zgodności. W górnej części wewnętrznej strony płyty drzwiowej umieszczona jest instrukcja obsługi hydrantu. Na bocznej szafce oznakowanie "Gaśnica".

Hydrant występuje w wykonaniu uniwersalnym tzn. szafka na gaśnice po lewe lub po prawej stronie. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie z instalacji 1' lub 2'' - sześć otworów z boku, z tyłu, z góry.

kolor: czerwony lub biały, model wnękowy lub zawieszany oraz długość węża 20 lub 30 mb.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: -PN-EN 671-1; -Certyfikat zgodności wydany przez CNBOP.

Informacja wizualna

Drogi ewakuacyjne i główne wejścia i wyjścia z obszaru oddziału wyposażone w oprawy kierunkowe według projektu elektrycznego.

System tablic informacyjnych z możliwością wymiany i aktualizacji informacji. Wykonany z wysokiej jakości profili aluminiowych, standardowo anodowanych na kolor srebrny. Do produkcji używane są wyłącznie profesjonalne znaki wymagane przepisami prawa, zgodne z Polską Normą: PN-92/N-01256/01, PN-ISO 7010:2006; PN-92/N-01256/02, PN-ISO 7010:2006.Produkt wykonany z profili aluminiowych. Nośnik informacji - PCV. Informacja zabezpieczona jest przezroczystą folią antyrefleksyjną

Fotoluminescencyjne znaki piktogramowe BHP. (zlokalizowane przy urządzeniach gaśniczych na skrzynkach na węże itp.) Aluminiowa oprawa pozwala. Tabliczki zbudowane są z profili aluminiowych, Produkt wykonany z profili aluminiowych.

Znaki bezpieczeństwa

Fotoluminescencyjne znaki piktogramowe RHYTHM BHP. Aluminiowa oprawa. Tabliczki zbudowane są z profili aluminiowych. Do produkcji używane są wyłącznie profesjonalne znaki wymagane przepisami prawa, zgodne z Polską Normą: PN-92/N-01256/01, PN-ISO 7010:2006; PN-92/N-01256/02, PN-ISO 7010:2006.

Tabliczki drzwiowe i piktogramowe

System tabliczek informacyjnych i piktogramowych kolekcji Rhythm Piktogram zbudowany z profili aluminiowych, standardowo anodowanych na kolor srebrny. Piktogramy Rhythm, z modułem wymiennym maskującym. Tabliczki stosowane jako oznakowanie przeznaczenia funkcji pomieszczeń.

5.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI

5.5.1 UKŁAD KONSTRUKCYJNY

Budynek został zaprojektowany w technologii żelbetowej, konstrukcja główna monolityczna, stropy żelbetowe, ściany warstwowe.

W konstrukcji tej występują podciągi lub żebra, lub belka obwiedniowa.

Usztywnienie budynku zapewniają ściany konstrukcyjne.

Na konstrukcje budynku składają się następujące elementy:

- żelbetowy szkielet nośny zbudowany ze słupów o przekroju kwadratowym 40x40 cm położonych w rozstawach od 360 cm do 720 cm i opartych na nich stropów żelbetowych.

- Ściany wewnętrzne nadziemia i pozostałych kondygnacji murowane z cegły grubości 12 cm.

- Klatka schodowa żelbetowa monolityczna zbudowana z płytowych biegów żelbetowych opartych na spocznikach i podestach wspartych na obwodowych ścianach/belkach żelbetowych .

- Szyb windowy o ścianach żelbetowych monolitycznych .

- Fundamenty pod stopami i słupami żelbetowe – płyta żelbetowa.

- Pod klatkami schodowymi i szybami windowymi fundamenty płytowe .

- Ściany zewnętrzne warstwowe murowane gr.24cm, z ociepleniem i obłożeniem warstwą zewnętrzną ścienną – ocieplenie gr.15cm. Na zewnątrz tynkowane.

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

- na etapie projektowania należy sprawdzić możliwość wykorzystania istniejących przejść i przebić .

- ocena podłoża .

W ramach projektu oprócz szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych niezbędne jest wykonanie opinii dotyczącej konstrukcji budynku istniejącego w rejonie połączenia z budynkiem SOR.

5.6. INSTALACJE WODNO – KANALIZACYJNE I PPOŻ.

Źródła zasilania i odbiorniki ścieków

Źródłem zimnej wody dla całego szpitala jest sieć wodociągowa.

Sposób odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych – po przebudowie.

Zakres projektu

W zakresie przebudowy należy opracować następujące instalacje:

- zimnej wody;

- ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji;

- wody hydrantowej;

- kanalizacji sanitarnej;

- kanalizacji deszczowej;

5.7.INSTALACJA WODY ZIMNEJ PITNEJ I CIEPŁEJ UŻYTKOWEJ

Źródłem zimnej wody dla całego szpitala jest  sieć wodociągowa.

Zasilenie ciepłej wody użytkowej z lokalnej kotłowni/węzła cieplnego.

W projekcie budowlanym wykonane zostaną dokładne obliczenia bilansu wody zimnej i ciepłej na potrzeby zasilenia projektowanego budynku.

Instalacje projektuje się z rur z polipropylenu.

Całą instalację wodociągowa zaizolować termicznie (rurociągi wody ciepłej i cyrkulacji), a rurociągi wody zimnej paroizolacją na odcinkach gdzie to jest wskazane i wymagane.

Projektuje się:

- Piony wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w szachtach instalacyjnych,

- podejścia dopływowe do przyborów całkowicie kryte,

- armaturę wypływową - o wysokim standardzie jakości i trwałości, gwarancji min. 5 lat użytkowania

- armaturę jednego producenta istniejącego na rynku.

- na każdym pionie i na każdej kondygnacji - zawory odcinające kulowe lub podtynkowe na odgałęzieniach rozprowadzających wodę do punktów poboru.

- na pionach cyrkulacji c.w.u zawory termostatyczne z regulacją.

- materiały izolacyjne nie rozprzestrzeniające ognia

Wszystkie zaprojektowane i użyte materiały instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji muszą posiadać Atest uprawniający do stosowania w instalacjach wody pitnej.

Dla instalacji należy:

- Przewody prowadzone przez nieogrzewane pomieszczenia zaizolować otulinami z pianki PE oraz jeżeli jest taka potrzeba dodatkowo zabezpieczyć przed zamarzaniem samoregulującym kablem grzewczym.

- Przewody z.w. prowadzone przez pomieszczenia ogrzewane i w szachtach zabezpieczyć przed „roszeniem” przez wykonanie izolacji j.w.

- Przed wszystkimi zaworami ze złączką do węża w pomieszczeniach technicznych zamontować zawory antyskażeniowe typu HA.

Przewiduje się dezynfekcję chemiczną wszystkich instalacji wody

5.8. INSTALACJA WEWNĘTRZNA WODY HYDRANTOWEJ

Instalacja musi spełniać wymogi Rozporządzenia Min. Spraw Wewn. I Administracji z dnia 02 02 2011 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych. Na cele koncepcji założono następujące ilości wody potrzebnej do gaszenia pożaru:

- wewnętrzne - 2l/s

- zewnętrzne - 10l/s

Dokładne bilanse wody p.poż należy ustalić z Rzeczoznawcą p.poż na etapie projektu budowlanego.

5.9. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony kanalizacyjne projektuje się w szachtach instalacyjnych z możliwością dostępu jedynie od strony pomieszczeń drugorzędnych funkcji czy pomocniczych.

Na pionach przechodzących przez przegrody budowlane oddzielające strefy pożarowe zamontować kołnierze ochronne pod względem odporności ogniowej.

Instalację wykonać z rur niskoszumowych.

Podejścia, piony i poziomy kanalizacyjne odprowadzające ścieki z urządzeń technologicznych o temperaturze przekraczającej 90 ºC wykonać z rur kanalizacyjnych żeliwnych i przed odprowadzeniem do instalacji schładzać do temp. < 40C, np. przez przetrzymanie w studzience schładzającej.

Na podejściach odpływowych z urządzeń lub przyborów, które mogą posiadać ścieki skażone lub inne nie nadające się do bezpośredniego włączenia do instalacji sanitarnej, muszą być zaprojektowane odpowiednie urządzenia neutralizujące jak np. separatory.

Odpowietrzenie i napowietrzanie instalacji kanalizacyjnych wyłącznie przez rury wentylacyjne wywiewne śr 160mm wyprowadzone nad dach budynku,.

Stosowane przybory sanitarne winny posiadać właściwe atesty higieniczne i bezpieczeństwa.

UWAGI OGÓLNE:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakim  powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki medycznej (Dz. U. z 2011r. nr 31, poz. 158)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zmianami)

5.10. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja ciepła

Źródło ciepła

Instalacje grzewcze zasilone zostaną z kotłowni gazowej lokalizowanej na terenie szpitala. W szpitalu powinno być awaryjne źródło ciepła .

Instalacja ciepła technologicznego zasilająca nagrzewnice w centralach wentylacyjnych zostanie obsłużona z instalacji z kotłowni.

Instalacja centralnego ogrzewania

Założenia do instalacji c.o.:

- Ogrzewanie kubatury przy pomocy stacjonarnych grzejników

- Grzejniki zasilane czynnikiem grzejnym z projektowanej kotłowni

- Grzejniki w wykonaniu higienicznym

- Zapotrzebowanie ciepła na cele centralnego ogrzewania to 130kW

Grzejniki wyposażone w zawory termostatyczne (z zabezpieczeniem przed wandalizmem) i  powrotne zawory odcinające z możliwością odwadniania.

W łazienkach projektuje się ogrzewanie kubatury grzejnikami drabinkowymi.

Sale SOR ogrzewane za pomocą klimatyzacji i grzejników w wykonaniu higienicznym.

Instalacja ciepła technologicznego

Instalacja ciepła technologicznego zasila nagrzewnice w centralach wentylacyjnych. Czynnik grzewczy dla instalacji ciepła technologicznego przygotowany w projektowanej kotłowni gazowej.

Każda nagrzewnica posiada węzeł regulacyjny składający się z zaworu regulacyjnego i pompy małego obiegi – sterowanie wg automatyki centrali

- Zapotrzebowanie ciepła na cele ciepła technologicznego  do obliczenia na etapie projektu budowlanego.

Instalacja chłodnicza

Instalacja chłodnicza zasilana jest z projektowanego agregatu wody lodowej.

Każda chłodnica zabudowana w centrali wentylacyjnej powinna posiadać węzeł regulacyjny składający się z zaworu regulacyjnego – sterowanie wg automatyki centrali.

- Zapotrzebowanie chłodu na cele klimatyzacji  do obliczenia na etapie projektu budowlanego

5.11.  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

Stosowane materiały

Zastosowane w projekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą.

Dane wyjściowe do obliczeń:

Parametry powietrza zewnętrznego wg PN-76/B-03420

LATO:  t  = +30°C

φ  = 45%

i  = 14,5 kcal/kg

x = 11,9 g/kg

ZIMA:   t  = -20°C

φ  = 100%

i  = 4,4 kcal/kg

x = 0,8 g/kg

Planuje się system wentylacji z podziałem na pomieszczenia tzw. „brudne” i aseptyczne bez możliwości mieszania powietrza.

Dla zespołu pomieszczeń sal chorych i oddziału projektuje się klimatyzację z chłodzeniem i nawilżaniem oraz osuszaniem powietrza.

Centrale wentylacyjne zlokalizowano będą w rejonie na dachu podjazdu dla karetek, filtrowane wstępnie (filtr F5) , następnie w okresie zimowym ogrzewane wstępnie w nagrzewnicy glikolowego odzysku ciepła i wtórnie w nagrzewnicy wodnej do temperatury 25°C. W okresie letnim powietrze jest chłodzone w chłodnicy wodnej. Następnie filtrowane wtórnie (filtr F9) i siecią izolowanych kanałów wentylacyjnych nawiewane jest do poszczególnych pomieszczeń za pomocą nawiewników. W celu utrzymania wilgotności powietrza na poziomie 50% projektuje się nawilżacze wbudowane w centralach wentylacyjnych.

Wywiew za pomocą central wentylacyjnych wywiewnych i wyrzutu zlokalizowanego na zewnątrz, wyposażonych w filtr F7 oraz wymiennik glikolowego odzysku ciepła oraz moduł pompy ciepła.

Dla pozostałych pomieszczeń parteru zaprojektowano systemy  wentylacji i klimatyzacji z glikolowym odzyskiem ciepła.

Pomieszczenia techniczne

Pomieszczenia techniczne wentylowane są niezależnymi zespołami wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Wyciągi indywidualne

Dla odpowiednich pomieszczeń przewiduje się wyciągi indywidualne.

Klimatyzacja indywidualna

W wydzielonych pomieszczeniach technicznych.

Zagadnienia akustyki

Przy każdej centrali nawiewnej i wywiewnej zaprojektowano tłumiki akustyczne. Efekt tłumienia jest uzyskanie w pomieszczeniu nieprzekraczalnego poziom hałasu rzędu 
35 dBA.

Zabezpieczenie przeciw pożarowe

W miejscu przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane  należy zamontować przeciwpożarową klapę odcinającą, wyposażoną w sterowniki podpięte do systemu SPP.

Elementy dystrybucji powietrza, w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego będą wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o odpowiedniej klasie odporności ogniowej.

Ze względu projektowany system SSP w budynku, projektuje się klapy p.poż, ze sterowaniem. Na sygnał z SSP wszystkie klapy zostaną automatycznie zamkniętą a centrale wyłączone.

Wszystkie materiały zastosowane w instalacji powinny posiadać atest ITB jako niepalne lub nie rozprzestrzeniające ognia.

Odzysk ciepła

Projektuje się odzysk ciepła z powietrza wywiewanego za pomocą wymienników zainstalowanych w centralach wywiewnych współpracujących z wymiennikami (nagrzewnicami pierwotnymi) w odpowiednich centralach nawiewnych.

Sterowanie i automatyka – założenia ogólne

Centrale dla wentylacji i klimatyzacji wyposażone będą w komplet automatyki. W projekcie instalacji wentylacji i klimatyzacji zawarte zostaną wytyczne do automatyki i opis jej działania.

5.12.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zakres

Roboty elektryczne obejmują zakres:

- Roboty elektryczne zewnętrzne w zakresie:

- usunięcie kolizji istniejących instalacji podziemnych z projektowaną budową (jeśli konieczne)

- ułożenie w terenie linii zasilających – zgodnie z otrzymanymi warunkami zasilania

- Roboty elektryczne wewnętrzne w zakresie:

- rozdzielnica główna budynku

- rozdzielnice strefowe

- wewnętrzne linie zasilające

- instalacja oświetlenia ogólnego i miejscowego

- instalacja oświetlenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

- instalacja dla zasilania odbiorów siłowych i gniazd wtyczkowych

- instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla komputerów

- instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla urządzeń medycznych

- instalacja zasilania gwarantowanego dla urządzeń elektromedycznych

- instalacja zasilania gwarantowanego dla urządzeń teletechnicznych

- instalacja siły dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji

- instalacja sterowania wyłącznikami dla celów p.poż

- ochrona od porażeń

- instalacja połączeń wyrównawczych

- Instalacja odgromowa i przeciwprzepięciowa

Wstępny bilans energetyczny Szpitala

Do obliczenia na etapie projektu budowlanego.

Zasilanie

Obiekt zasilany z miejskiej sieci energetycznej, po uprzednim otrzymaniu warunków przyłączenia. Na terenie obiektu stację transformatorową, z której liniami kablowymi zasilającymi budynek.

Zasilanie rezerwowe

Podłączyć do istniejącego na terenie szpitala.

Rozdział energii

Rozdzielnica główna zlokalizowana zostanie w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie parteru lub piwnicy. Z rozdzielnicy wyprowadzone zostaną wewnętrzne linie zasilające dla rozdzielnic strefowych, wentylacyjnych oraz większej mocy odbiorników.

Kompensacja mocy biernej

Kompensacja za pomocą kilkustopniowej baterii kondensatorów na szynach rozdzielnicy głównej niskiego napięcia.

Roboty elektryczne zewnętrzne

W miejscu planowanej budowy mogą przebiegać istniejące linie kablowe nN. Zostaną one zdemontowane i/lub zaprojektowane w miejscu, które nie koliduje z budową.

Roboty elektryczne wewnętrzne

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012poz.739) oraz norm wymienionych w załączniku do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

Projekt uwzględniać będzie podział pomieszczeń w zależności od stopnia zagrożenia pacjentów porażeniem prądem elektrycznym:

- Grupa 2 – aparaty elektromedyczne stykają się z pacjentem (głównie rejon serca), a przerwa w zasilaniu może spowodować zagrożenie życia;

- Grupa 1 – styk bezpośredni z ciałem;

- Grupa 0 – brak styczności pacjenta z urządzeniami elektromedycznymi;

- Instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania wieloarkuszowej normy PN-IEC-60364.

Instalacje elektryczne wykonać w systemie TN-S kablami i przewodami miedzianymi z żyłami oznaczonymi.

W budynku instalacje rozprowadzać w korytkach kablowych mocowanych do ścian i stropu w przestrzeniach między stropem i sufitem podwieszanym. Część instalacji układana bezpośrednio w ścianach. Podejścia do odbiorników w pomieszczeniach technicznych instalacja natynkowa.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełnić warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

Rozdzielnica główna

Rozdzielnica główna nowego budynku w zabudowie szeregowej z wydzielonymi sekcjami:

- sekcja podstawowa,

- sekcja rezerwowana,

- sekcja wentylacyjna (jako opcja),

- sekcja pożarowa.

Rozdzielnica wnętrzowa, stojąca, z cokołem, do zabudowy szeregowej, z blachy stalowej 2mm powlekanej lakierem proszkowym i wypalanej. Drzwi pełne wyposażone w rygiel obrotowy i zamek.

Wszystkie aparaty zaprojektować ze stykami kontrolnymi dla systemu BMS. Analizatory z wyjściami z protokołem zgodnymi z Modbus.

Wewnętrzne linie zasilające

Z rozdzielnicy RG – sekcja główna i rezerwowana - zainstalowanej na kondygnacji parteru wyprowadzić należy linie zasilające do wszystkich rozdzielnic strefowych, rozdzielnicy wentylacyjnej, dźwigu, rozdzielnic UPS, rozdzielnic układów IT, itd.

Z sekcji wentylacyjnej (opcjonalnej) zasilić szafy automatyki, nawilżacze, agregaty chodu, itp. Z rozdzielnicy RG – sekcja pożarowa - wyprowadzić należy linie zasilające do urządzeń ochrony przeciwpożarowej budynku.

Budynkowe rozdzielnice strefowe

W zależności od uwarunkowań budowlanych rozdzielnice zamykane w szachtach instalacyjnych, instalowane na drabinach kablowych, bez własnych drzwi (ramy szachtowe) lub jako podtynkowe z drzwiami pełnymi.

Zasilanie gwarantowane

Dla zasilania odbiorników komputerowych do własnej instalacji gwarantowanej.

Instalacja oświetlenia awaryjnego

W nowym budynku przewiduje się następujące rodzaje oświetlenia awaryjnego:

- oświetlenie ewakuacyjne;

- oświetlenie zapasowe.

W obiekcie zastosować system oparty na indywidualnych oprawach LED z awaryjnym źródłem zasilania, załączającym się bezprzerwowo. Czas podtrzymania w przypadku zaniku napięcia w sieci - co najmniej 2-godzinna autonomia zasilania, zapewniająca wytworzenie na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego oświetlenia natężenia w ciągu 5s od chwili zaniku napięcia i pełnego poziomu natężenia oświetlenia w ciągu 60s. Instalacja monitorowana przez dedykowaną centralę monitoringu opraw awaryjnych przystosowaną do przesyłania alarmów do systemu BMS.

Instalacja oświetleniowa

Oświetlenie podstawowe rozwiązane przy pomocy opraw świetlówkowych lub LED odpowiednio dobranych w zależności od funkcji i przeznaczenia technologicznego pomieszczeń. Stosowane w obiekcie oprawy oświetleniowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 60598-1 oraz wymagania szczegółowe określone dla typów opraw w odpowiednich arkuszach normy PN-EN 60598-2. Wszystkie oprawy (świetlówkowe) ze statecznikiem elektronicznym EVG (oprawy oświetlania administracyjno-nocnego wyposażone w dwa stateczniki), ze znakiem aprobaty CE i F, wyposażone w źródła światła. Typy i rodzaj opraw dostosowane do wymagań wynikających z polskich norm oświetleniowych, wymagań architektonicznych oraz warunków panujących w poszczególnych pomieszczeniach. Załączanie oświetlenia odbywać się będzie przy pomocy łączników w poszczególnych pomieszczeniach. Dla toalet rozważyć możliwość sterowania oświetleniem z czujników ruchu lub obecności.

Zasilanie sal wzmożonego nadzoru

Przewiduje się zainstalowanie dla każdej sali wzmożonego nadzoru wydzielonych rozdzielnic separowanej sieci medycznej IT. Rozdzielnice IT z układami separacyjnymi zostaną zamontowane przy każdej z sal.

Każdy układ separacji powinien:

- posiadać moduł przełączająco-kontrolny zgodny z PN-HD 60364-7-710, PN-EN 61508, PN-EN61557-8 i PN-EN 61557-9,

- posiadać układ lokalizacji doziemień,

- posiadać diagnostykę układu poprzez sprawdzanie wszystkich jego elementów zgodnie z PN-EN 61508,

- posiadać układ uniemożliwiający przełączenie zwarcia,

- posiadać bypass serwisowy do bezprzerwowego przeprowadzania testów lub wymiany urządzenia.

Instalacja dla zasilania odbiorów siłowych i gniazd wtyczkowych.

Obwody gniazd wtyczkowych zasilone zostaną z rozdzielnic nierezerwowanych – RN i rezerwowanych – RR. Z rozdzielnic rezerwowanych zasilona będzie część gniazd wtyczkowych przy stanowiskach pracy i wybrane odbiory elektromedyczne.

W każdym pomieszczeniu co najmniej jedno gniazdo wtyczkowe.

Gniazda wtyczkowe przeznaczone do zasilania komputerów, urządzeń związanych z aparatami i wyposażeniem medycznym zasilane będą z obwodów rozdzielnic napięcia gwarantowanego UPS, wkładka w kolorze czerwonym.

Zasilanie urządzeń sygnalizacji gazów medycznych z zastosowaniem zasilacza 230V~/24V= lub rozdzielnicy prądu stałego.

Instalacja zasilania odbiorów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Dla zasilania urządzeń wentylacyjnych przewiduje się zasilanie każdej szafki automatyki, która dostarczona będzie wraz z centralą, a opis jej działania wynikać będzie z projektu branżowego.

Instalacja odgromowa

Budynek wymaga ochrony odgromowej. Dotyczy elementów i instalacji na zewnątrz budynku. Zaprojektowana ona zostanie zgodnie z normą PN-EN 62305.

Stosowane materiały.

Zastosowane w projekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą.

Dla określenia standardu projektowanych instalacji bazuje się na następujących materiałach i producentach:

- rozdzielnice główne		- UNIVERS prod. HAGER;

- rozdzielnice strefowe		- UNIVERS prod. HAGER;

- rozdzielnice szachtowe		- AP prod. HAGER;

- oprawy oświetleniowe		- RIDI;

- oświetlenie awaryjne		- TM Technologie;

- osprzęt instalacyjny		- B.Kwadrat prod. HAGER

- układy separacyjne IT		- ATICS prod. BENDER

5.13. INSTALACJE TELETECHNICZNE

Zakres

Roboty elektryczne niskoprądowe obejmują zakres:

- Instalacja sygnalizacji pożaru (SSP)

- Instalacja sieci strukturalnej (SS)

- Instalacja kontroli dostępu (ACC)

- System przyzywowy (PRZ)

System sygnalizacji pożaru

Przewiduje się całkowitą ochronę oddziału. Nadzorowane będą wszystkie obszary przy użyciu instalacji adresowalnej, pętlowej. Typ linii dozorowej pętlowy, z możliwością eliminacji jednego uszkodzenia typu przerwa linii oraz izolację zwarcia linii pomiędzy sąsiednimi elementami adresowalnymi.

Instalacja sieci strukturalnej

Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową producenta na okres minimum 20 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również płyty czołowe gniazd końcowych, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.

Wszystkie komponenty systemu okablowania mają być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm wg.: ISO/IEC 11801, EN-50173-1, PN-EN 50173-1, IEC 61156-5, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

Minimalne wymagania elementów okablowania komputerowego to Kategoria 6a (komponenty)/ Klasa Ea (wydajność całego systemu).

Zastosowane zostaną kable w powłokach trudnopalnych – LSZH (LS0H).

Okablowanie poziome ma być prowadzone ekranowanym kablem typu S/FTP 600 MHz kat. 6a posiadającym osłonę zewnętrzną trudnopalną, 4 pary 23AWG, LSZH.

Punkty dystrybucyjne

Przewiduje się zaprojektowanie szafy dystrybucyjnej. Szafa powinna spełniać wymagania normy IEC-297-1/2.

Szafa kablowa powinna mieć konstrukcję skręcaną i być wykonana z blachy alucynkowo – krzemowej oraz posiadać fabryczną katodową ochronę antykorozyjną.

Dodatkowo szafa ma zawierać panel wentylacyjny z co najmniej dwoma wentylatorami oraz listwę zasilającą do zasilania urządzeń aktywnych i wentylatora. Pomieszczenie szafy - klimatyzowane.

Okablowanie szkieletowe

Projektowana szafę połączyć z istniejącą w obiekcie serwerownią za pomocą światłowód. Typ światłowodu oraz sposób zakończenia zostanie ustalony na etapie projektowania.

Standard ilościowy i jakościowy

Instalację strukturalną zaprojektować należy jako instalacje zakończone w pomieszczeniach gniazdami RJ45 dla komputerów i telefonów natomiast w szafach dystrybucyjnych na ekranowanych panelach rozdzielczych kat. 6a. W pokojach lekarskich w zestawie gniazd przy każdym stanowisku lekarskim min. po 3 gniazda RJ45. W punkcie pielęgniarskim 6xRJ45, gniazda w kanale pod blatem konsoli.

Sala OAiIT i izolatka wyposażona po 8 gniazd RJ45 na każde łóżko + gniazdo pod monitor kardio, stanowisko dozoru wyposażone w 4 gniazda RJ45 na 1 stanowisko pielęgniarskie + jedno do monitoringu medycznego.

W komunikacji zaprojektowana zostanie instalacja bezprzewodowego dostępu do sieci tak aby były one dostępne z każdego miejsca budynku.

Instalacje komputerową należy wykonać przewodami S/FTP 4x2x0,5 kategorii 6a i zakończyć w szafce na panelach rozdzielczych.

Instalacja nadzoru pielęgniarskiego

Centralka nadzoru pielęgniarskiego zlokalizowana będzie w konsoli pielęgniarskiej. Okablowanie instalacji – sieć komputerowa/strukturalna.

Instalacje bezpieczeństwa

Wszystkie instalacje systemów bezpieczeństwa pochodzić powinny od jednego producenta gwarantującego ich integralność, a do obsługi systemów używane będzie jedno scentralizowane oprogramowanie.

Kontrola ruchu osobowego

Kontrolę dostępu projektować w uzgodnieniu z technologiem. Przy drzwiach chronionych pomieszczeń należy zainstalować zamki elektromagnetyczne (rewersyjne), czytniki kart zbliżeniowych. System wideomofonowy należy połączyć z instalacją kontroli dostępu (sygnał otwarcia drzwi).

Kontrolę dostępu przewidzieć należy:

- do części administracyjnej i szatni,

- na wejściu na oddział

- do części technicznej budynku

Instalacji telewizji użytkowej KTV

W pomieszczeniach wskazanych w projekcie technologicznym zaprojektować należy instalację telewizji użytkowej do odbioru kanałów telewizji naziemnej i/lub kablowej. Instalacje włączyć do istniejącego systemu w budynku głównym.

System przywoławczy

System przywoławczy na każdym oddziale łóżkowym powinien spełniać poniższe założenia techniczne i funkcjonalne:

- Wezwania pielęgniarek ze stanowisk przyłóżkowych oraz przycisków sznurkowych w toaletach;

- Możliwość wyposażenia pacjentów w nadajniki mobilne których sygnały odbierane będą w każdym z el. systemu wyposażonych w odbiorniki podczerwieni IR;

- Pacjenci na stanowiskach łóżkowych będą mieli do dyspozycji przyciski wezwań personelu zintegrowane w manipulatorach z przyciskami do zapalanie oświetlenia miejscowego i nocnego na każdym stanowisku;

- W toaletach przewidzieć przyciski przywoławcze z bezpiecznym cięgnem nylonowym o długości 2m umieszczone poza strefą możliwego rozprysku;

- W każdej z toalet dodatkowe Kasowniki dla personelu w celu uniknięcia automatycznemu skasowaniu wezwania po wejściu do Sali;

- W dyżurkach pielęgniarek zlokalizować moduł dyżurowe z wyświetlaczem LCD;

- Komunikacja głosowa między wszystkimi pomieszczeniami;

Nadzór nad każdym z systemów sprawować będzie Centralka oddziałowa która zapewnia stałą kontrolę elementów elektronicznych sytemu na poziomie oddziału. Każda Centralka oddziałowa posiada dodatkowy interfejs do Centrali głównej zarządzającej całością systemu.

W pomieszczeniu technicznym lub serwerowni należy umieścić Centralkę główną oraz komputer wyposażony w  program rejestrujący zdarzenia oraz  zarządzający autonomicznymi systemami na poziomie całego Szpitala.

Rozwiązania materiałowe – instalacje niskoprądowe

Kable i przewody instalacji teletechnicznych należy układać w korytkach i na drabinkach dedykowanych dla tych instalacji. Wszystkie przewody i kable słaboprądowe układane we wspólnym korytku z przewodami elektroenergetycznymi muszą być umieszczone w oddzielonej części z zachowaniem zgodnych z przepisami odstępów bezpieczeństwa.

Dla określenia standardu projektowanych instalacji bazuje się na następujących materiałach i producentach:

- sieć strukturalna		- Reichle & De-Massari;

- instalacje bezpieczeństwa	- AAT;

- system przywoławczy	- SCHIMA.

5.14.  INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH

Instalacje gazów medycznych należy wykonać zgodnie z PN-EN ISO 7396-1. Bilans poszczególnych gazów należy wyliczyć w projekcie budowlanym na podstawie wywiadu z Użytkownikiem oraz na podstawie projektu technologii medycznej. Zakres koncepcji instalacji gazów medycznych zawiera instalację dla następujących gazów:

- powietrze medyczne

- tlen medyczny

- próżnia medyczna

- podtlenek azotu ( dotyczy sal resuscytacji )

Sprężone powietrze.

Dostarczone ze stacji sprężarek.

Na podstawie obowiązujących przepisów PN-EN ISO 7396-1 z maja 2007 roku wymagane są trzy niezależne źródła zasilania dla sprężonego powietrza oraz dwa zbiorniki wyrównawcze.

Zapotrzebowanie na sprężone powietrze medyczne określi projekt budowlany sporządzony na podstawie technologii.

Próżnia medyczna

Dostarczone ze stacji próżni medycznej.

Na podstawie obowiązujących przepisów PN-EN ISO 7396-1 z maja 2007 roku wymagane są trzy niezależne źródła zasilania dla próżni medycznej.

Zapotrzebowanie na próżnię określi projekt budowlany sporządzony na podstawie technologii.

Instalacja tlenu medycznego

Instalacja tlenu medycznego zostanie zasilona ze stacji zgazowania tlenu ciekłego oraz rozprężalni butlowej złożonej z dwóch kolektorów butlowych oraz automatycznej tablicy rozprężnej.

Instalacja gazów medycznych

Instalację gazów medycznych wykonać z rur miedzianych ciągnionych zgodnie PN EN-13348. Instalacja musi być wyposażona w:

- strefowe zespoły kontrolno-zaworowe

- zestawów TPG

- zestawów przyłóżkowych kolumny lub panele pionowe

- komplet kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych w gabinecie zabiegowym

6. WYKOŃCZENIE w BUDYNKU

6.1 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

- tynk strukturalny silikonowy (np.: ISPO) zacierany na gładko,

- panele włóknocementowe EQUITONE ( w rejonach narażonych )

- ocieplenie budynku – wełna mineralna elewacyjna gr. 15 – 20 cm, wsp. lamda nie większy niż 0,031.

- ściana konstrukcyjna – SILKA gr. 18 lub 24 cm lub żelbet gr. 20 cm

- pokrycie dachu – papa termozgrzewalna na warstwach stropodachu z paroizolacją.

- daszki nad wejściami do SOR – panele szklane na podkonstrukcji stalowej.

- obróbki blacharskie – blacha stalowa powlekana w kolorze szarym

- okna pcv w kolorze szarym.

6.2 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE (szczegóły w projektach wykonawczych)

Ściany:

- w gabinetach badań i pomieszczeniach personelu - malowanie farbami lateksowymi przy umywalkach glazura do wys. 210 cm,

- w gabinetach zabiegowych, salach pacjentów - malowanie farbą bakteriostatyczną np. systemu WALLGLAZE, pas międzyszafkowy z glazury,

- w pokojach łóżkowych, magazynach czystych  - malowanie farbą bakteriostatyczną np. systemu WALLGLAZE,

- w sanitariatach z natryskami i wc (ogólnych, NPS, pacjentów, personelu) – glazura do wys. 210 cm, powyżej malowanie farbą lateksową,, lub wykładziny scienne pcv przystosowane do pomieszczeń mokrych, na pełna wysokość pomieszczeń.

- w brudownikach – glazura do sufitu, lub jw.

- w magazynkach  – malowanie farbą lateksową,

Sufity:

- w pomieszczeniach użytkowych – na sufitach podwieszonych gładkich - malowanie farbą akrylową,

- w korytarzach i w pomieszczeniach z dostępem do instalacji - sufity podwieszone, kasetonowe, w wykonaniu higienicznym, zmywalne, w kolorze białym,

Posadzki:

- w pomieszczeniach użytkowych i korytarzach - wykładziny rulonowe,

- w pomieszczeniach pacjentów – wykładziny rulonowe pradoprzewodzące,

- w sanitariatach i brudownikach - płytki ceramiczne, bezpoślizgowe.

Cokoły przypodłogowe:

- w pomieszczeniach z wykładziną rulonową – wywinięcie na ściany 10 cm 
(w korytarzach 15 cm),

- w pomieszczeniach z ceramiką – cokolik z płytek (systemowy) wys. 10 cm.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Drzwi:

- do pomieszczeń pacjentów i personelu – drzwi drewniane z przeszkleniem, płytowe z okleiną odporną na mycie  środkami dezynfekcyjnymi, dotyczy izolatki.

- na ściankach szklonych, systemowych – drzwi szklone szkłem bezpiecznym – systemowe,

- w korytarzach – drzwi aluminiowe, pełne lub szklone szkłem bezpiecznym,

- na granicy stref pożarowych – drzwi aluminiowe, pełne, o odporności ogniowej 
EIS 60,

- do pomieszczeń technicznych – drzwi aluminiowe, pełne, o odporności ogniowej 
EIS 30,

- drzwi zewnętrzne – drzwi aluminiowe, pełne lub szklone szkłem bezpiecznym, 
z przegrodą termiczną (wg wytycznych architektonicznych),

Uwaga: wszystkie drzwi przeciwpożarowe wyposażone w samozamykacze.

Okna:

- profile aluminiowe z przekładką termoizolacyjną, szklone szkłem zespolonym; bezpiecznym, rozwieralno – uchylne, współczynnik nie większy niż K = 0,8. Zestaw szklany powinien pochłaniać promieniowanie cieplne min.30%.

Parapety:

- płyta wystająca nie więcej niż 2 cm od lica ściany,

- w pomieszczeniach z glazurą – okna bez parapetów.

Odbojniki:

- w korytarzach – odbojnice PCV szer. 20 cm mocowane bezpośrednio do ściany, dolna krawędź 50 cm od podłogi. Nad odbojnicą poręcz – pochwyt na wys. 90 cm od podłogi (rozmieszczenie wg wytycznych wnętrzowych).

Uchwyty:

w sanitariatach – uchwyty pionowe i poziome dla pacjentów (wg wytycznych wnętrzowych).
Wyposażenie niemedyczne :

- w ramach inwestycji zostanie dostarczone następujące wyposażenie niemedyczne

|  | Wykaz proponowanego wyposażenia meblowego i niemedycznego |  |
| --- | --- | --- |
| lp | pomieszczenie | wyposażenie | ilość |
|  | komunikacja, poczekalnia | wieszak | 3 |
|  |  | tablica ogłoszeń | 3 |
|  |  | krzesło dla pacjentów | 18 |
|  | rejestracja | biurko / rejestracja | 3 |
|  |  | kontener | 5 |
|  |  | fotel do biurka | 5 |
|  |  | zabudowa indywidualna szafkowa / lada | 1 |
|  |  | zabudowa indywidualna szafkowa / lada | 1 |
|  | zaplecze rejestracji | biurko / rejestracja | 2 |
|  |  | kontener | 2 |
|  |  | fotel do biurka | 2 |
|  |  | szafy kartotekowe, zabudowa | 1 |
|  | pomieszczenia dekontaminacji | Lustro | 1 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 1 |
|  |  | drążek z kotarą | 1 |
|  |  | krzesełko do prysznica | 1 |
|  | wc pacjentów + nps | Uchwyt na papier toaletowy | 1 |
|  |  | Lustro | 1 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 1 |
|  |  | uchwyty stały dla NPS | 1 |
|  |  | uchwyty ruchome dla NPS | 1 |
|  | WC pacjentów | Lustro | 1 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 1 |
|  | WC personelu | Lustro | 1 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 1 |
|  | pomieszczenie porządkowe | Wózek do sprzątania | 1 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 1 |
|  |  | Szafka wiszącana środki dezynfekcyjne | 1 |
|  |  | wózek na odpady | 2 |
|  |  | Kosz 12 l ABS | 1 |
|  | łazienka lekarska | Lustro | 1 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 1 |
|  | magazyn czystej bielizny | regał otwarty 100x45 | 1 |
|  |  | regał otwarty 80x45 | 1 |
|  |  | wózek do przewożenia | 1 |
|  | śluza fartuchowo umywalkowa |  |  |
|  |  | Umywalka chirurgiczna pojedyńcza wisząca z baterią bezdotykową | 1 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 2 |
|  |  | regał | 2 |
|  | punkt pielęgniarski | Szafka 2-drzwiowa ze zlewozmywakiem 600 | 1 |
|  |  | blat roboczy 600 mm | 1 |
|  |  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 600 | 3 |
|  |  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 400 | 1 |
|  |  | Lodówka podblatowa | 1 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 1 |
|  |  | biurko lekarskie | 1 |
|  |  | krzesło | 4 |
|  | pokój pielęgniarek | Szafka 2-drzwiowa ze zlewozmywakiem 600 | 1 |
|  |  | blat roboczy 600 mm | 1 |
|  |  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 600 | 2 |
|  |  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 400 | 1 |
|  |  | Lodówka podblatowa | 1 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 1 |
|  |  | kanapa wypoczynkowa | 1 |
|  |  | stolik śniadaniowy 120x60 | 1 |
|  |  | krzesło | 4 |
|  | łazienka pielęgniarek | Lustro | 1 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 1 |
|  |  | Uchwyt na papier toaletowy | 1 |
|  | magazyn brudny | Szafka 2-drzwiowa ze zlewozmywakiem 600 | 1 |
|  |  | blat roboczy 600 mm | 1 |
|  |  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 600 | 3 |
|  |  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 400 | 1 |
|  |  | Lodówka podblatowa | 1 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 1 |
|  | magazyn sprzętu i aparatury | regał otwarty 100x45 | 1 |
|  |  | regał otwarty 80x45 | 3 |
|  |  | wózek do przewożenia | 1 |
|  | stanowiska segregacji |  |  |
|  |  | kotary oddzielające | 4 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 2 |

Wyposażenie medyczne :

- w ramach inwestycji zostanie dostarczone następujące wyposażenie medyczne

| lp | pomieszczenie | wyposażenie | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | gabinet konsultacyjny | biurko lekarskie | 1 |
|  |  | dodatkowy kontener | 1 |
|  |  | fotel do biurka | 1 |
|  |  | krzesło dla pacjentów | 2 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 2 |
|  | pokój wywiadów | biurko lekarskie | 1 |
|  |  | dodatkowy kontener | 1 |
|  |  | fotel do biurka | 1 |
|  |  | krzesło dla pacjentów | 2 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 2 |
|  | gabinet konsultacyjny | biurko lekarskie | 1 |
|  |  | dodatkowy kontener | 1 |
|  |  | fotel do biurka | 1 |
|  |  | krzesło dla pacjentów | 2 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 2 |
|  | gabinet zabiegowy | biurko lekarskie | 1 |
|  |  | dodatkowy kontener | 1 |
|  |  | fotel do biurka | 1 |
|  |  | krzesło dla pacjentów | 2 |
|  |  | Umywalka chirurgiczna pojedyńczawisząca z baterią bezdotykową | 1 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 2 |
|  |  | asystor | 2 |
|  |  | wózek na odpady | 1 |
|  |  | szafka wisząca szer.40cm | 3 |
|  |  | szafka stojaca jednodrzwiowa 40x60 | 1 |
|  |  | szafka zlewozmywakowa 80x60 | 1 |
|  |  | szafka stojąca 60x60 | 4 |
|  |  | szafka wisząca szer.60cm | 3 |
|  |  | zlewozmywak dwukomorowy z baterią | 1 |
|  |  | blat szer.600 | 1 |
|  | gipsownia | biurko | 1 |
|  |  | dodatkowy kontener | 1 |
|  |  | fotel do biurka | 1 |
|  |  | krzesło dla pacjentów | 2 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 2 |
|  |  | asystor | 2 |
|  |  | szafka wisząca szer.40cm | 3 |
|  |  | szafka stojaca jednodrzwiowa 40x60 | 1 |
|  |  | szafka zlewozmywakowa 80x60 | 1 |
|  |  | szafka stojąca 60x60 | 4 |
|  |  | szafka wisząca szer.60cm | 3 |
|  |  | zlewozmywak jednokomorowy z baterią | 1 |
|  |  | blat roboczy szer.600 | 1 |
|  | sala resuscytacyjno zabiegowa 2 stanowiskowa |  |  |
|  |  | Umywalka chirurgiczna pojedyńczawisząca z baterią bezdotykową | 2 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 4 |
|  |  | asystor | 6 |
|  |  | wózek na odpady | 3 |
|  |  | szafka wisząca szer.40cm | 6 |
|  |  | szafka stojaca jednodrzwiowa 40x60 | 2 |
|  |  | szafka zlewozmywakowa 80x60 | 2 |
|  |  | szafka stojąca 60x60 | 8 |
|  |  | szafka wisząca szer.60cm | 6 |
|  |  | zlewozmywak dwukomorowy z baterią | 2 |
|  |  | blat szer.600 | 2 |
|  |  | lodówka podblatowa | 2 |
|  | pokój lekarski | Szafka 2-drzwiowa ze zlewozmywakiem 600 | 1 |
|  |  | blat roboczy 600 mm | 1 |
|  |  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 600 | 3 |
|  |  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 400 | 1 |
|  |  | Lodówka podblatowa | 1 |
|  |  | Lustro | 1 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 1 |
|  |  | kanapa wypoczynkowa | 1 |
|  |  | stolik śniadaniowy 120x60 | 1 |
|  |  | krzesło | 4 |
|  | śluza fartuchowo umywalkowa |  |  |
|  |  | Umywalka chirurgiczna pojedyńcza wisząca z baterią bezdotykową | 1 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 2 |
|  |  | regał | 2 |
|  | punkt pielęgniarski | Szafka 2-drzwiowa ze zlewozmywakiem 600 | 1 |
|  |  | blat roboczy 600 mm | 1 |
|  |  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 600 | 3 |
|  |  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 400 | 1 |
|  |  | Lodówka podblatowa | 1 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 1 |
|  |  | biurko lekarskie | 1 |
|  |  | krzesło | 4 |
|  | sala intensywnej terapii | biurko lekarskie | 1 |
|  |  | dodatkowy kontener | 1 |
|  |  | fotel do biurka | 1 |
|  |  | krzesło dla pacjentów | 2 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 2 |
|  | brudownik | regał stalowy | 1 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 1 |
|  |  | wózek na brudną bieliznę | 2 |
|  |  | Kosz 12 l ABS | 1 |
|  | sala obserwacyjna | biurko lekarskie | 1 |
|  |  | dodatkowy kontener | 1 |
|  |  | fotel do biurka | 1 |
|  |  | krzesło dla pacjentów | 2 |
|  |  | kotary oddzielające | 4 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 2 |
|  | magazyn brudny | Szafka 2-drzwiowa ze zlewozmywakiem 600 | 1 |
|  |  | blat roboczy 600 mm | 1 |
|  |  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 600 | 3 |
|  |  | Szafka wisząca 1-drzwiowa 400 | 1 |
|  |  | Lodówka podblatowa | 1 |
|  |  | Kosz 15 L ABS | 1 |

6.3.  PRZEGRODY BUDOWLANE PODSTAWOWE

P1 – podłoga na stropie w pomieszczeniach użytkowych i korytarzach

- wykładzina rulonowa gr.min. 3 mm  na wylewce samopoziomującej 3 ÷6 mm,

- folia w płynie z wywinięciem na ścianę na wys. min.30cm

- strop – bez zmian.

P2 – podłoga na stropie w pomieszczeniach pacjentów

- wykładzina rulonowa antyelektostatyczna gr.min. 3 mm  na wylewce samopoziomującej 3 ÷6 mm,

- folia w płynie z wywinięciem na ścianę na wys. min.30cm

- strop – bez zmian.

P3 –podłoga na stropie w pomieszczeniach „mokrych”

- płytki gres bezpoślizgowe na podkładzie klejowym wodoszczelnym,

- folia w płynie,

- strop – bez zmian.

SW1 – ściana wewnętrzna

- tynk gipsowy

- ściana murowana  gr. 12 cm,

- tynk gipsowy

SW2 – ściana wewnętrzna

- tynk gipsowy

- ściana murowana / konstrukcyjna  gr. 24 cm,

- tynk gipsowy

7.SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE 
    WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWO KUBATUROWYCH ZGODNIE
    Z POLSKĄ NORMĄ.

7.1. POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ WRAZ 
        Z OKREŚLENIEM   ICH FUNKCJI.

Patrz tabele z wykazem powierzchni oraz rzuty.

PARTER

| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. M2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | WIATROŁAP | 2,75 |
| 2 | POCZEKALNIA | 25,00 |
| 3 | KOMUNIKACJA | 55,26 |
| 4 | REJESTRACJA | 12,65 |
| 5 | ZAPLECZE REJESTRACJI | 9,62 |
| 6 | GABINET KONSULTACYJNY | 14,16 |
| 7 | POMIESZCZENIE DEKONTAMINACJI | 13,12 |
| 8 | POKÓI WYWIADÓW | 7,26 |
| 9 | WC PACJENTÓW i NPS | 5,52 |
| 10 | WC PACJENTÓW | 4,85 |
| 11 | WC PERSONELU | 4,85 |
| 12 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | 4,88 |
| 13 | KOMUNIKACJA | 89,94 |
| 14 | GABINET KONSULTACYJNY | 12,96 |
| 15 | GABINET ZABIEGOWY | 20,16 |
| 16 | GIPSOWNIA | 21,06 |
| 17 | SALA RESUSTACYJNO-ZABIEGOWA 2-STANOWISKOWA | 49,22 |
| 18 | POKÓJ LEKARSKI | 13,22 |
| 19 | ŁAZIENKA LEK. | 3,05 |
| 20 | MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY | 2,52 |
| 21 | ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA | 3,82 |
| 22 | PUNKT PIELĘGNIARSKI | 10,68 |
| 23 | SALA INTENSYWNEJ TERAPII | 37,80 |
| 24 | POKÓJ PIELĘGNIAREK | 9,20 |
| 25 | ŁAZIENKA PERSONELU | 2,56 |
| 26 | BRUDOWNIK | 8,84 |
| 27 | SALA OBSERWCYJNA | 38,47 |
| 28 | MAGAZYN BRUDNY | 6,86 |
| 29 | MAGAZYN SPRZĘTU I APARATURY | 6,48 |
| 30 | STANOWISKA SEGREGACJI | 46,62 |
| 31 | KOMUNIKACJA | 30,06 |
| 32 | KOMUNIKACJA | 6,22 |
| 33 | KOMUNIKACJA | 17,15 |
| PK1 | PODJAZD DLA KARETEK | 101,75 |
|  | RAZEM POMIESZCZENIA SOR: | 698,56 |
|  | POMIESZCZENIA POZA ZKRESEM SOR: |  |
| 34 | MAGAZYN | 3,82 |
| Kls5 | NOWA KLATKA SCHODOWA NR5 | 9,49 |
|  |  | 13,31 |

|  | POMIESZCZENIA DO PRZEBUDOWY NA PARTEZRE W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM: |  |
| --- | --- | --- |
| P01 | POMIESZCZENIA DO PRZEBUDOWY PO STAREJ KLATCE NR5 | 12,68 |
| P02 | POMIESZCZENIA DO PRZEBUDOWY W REJONIE WEJŚCIA | 12,32 |
| P03 | POMIESZCZENIA PRZYLEGŁE | 8,55 |
|  | RAZEM POMIESZCZENIA POZOSTAŁE | 33,55 |

POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 837,14 m2,

7.2. OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB 
        POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW POWIERZCHNI
        I KUBATUR LUB WSKAŹNIKÓW

Dane określone w PFU uważa się za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Maksymalne odchylenie od założonych parametrów nie mogą przekraczać -/+ 5%. Powyższe rygory nie dotyczą zmiany powierzchni poszczególnych pomieszczeń wynikającej z ich dokładniejszego projektowania uwzględniającego wytyczne zamawiającego lub wytycznych norm.

8. WARUNKI WYKONANIA

Uwagi

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadające wymaganiom zawartym w ustawach : Prawo budowlane – Ustawa z dn.07.07.1994 z późniejszymi zmianami, art.10 ; Ustawa o wyrobach budowlanych – Dz.U.Nr 92 z dn.16.04.2004 poz.881oraz zgodne z Polskimi Normami. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z projektem.

Wszystkie zastosowane materiały i rozwiązania powinny uzyskać akceptację projektanta.

Wszystkie użyte do wykończenia wnętrz materiały powinny posiadać stosowne atesty dopuszczające do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

8.1. CZĘŚĆ OGÓLNA

8.1.1  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

Budowa nowego budynku.

Oraz przebudowa w zakresie włączenia użytkowego.

Zakres i rodzaj robót budowlanych :

Inwestycja obejmuje prace :

- budowa nowych obiektów

- remont istniejących

- roboty drogowe

- roboty instalacyjne

- dostawa wyposażenia

Szczegółowy zakres  prac - w opisach technicznych dokumentacji :

- projekt budowlano-wykonawczy - architektura

- projekt budowlano-wykonawczy - konstrukcja

- projekt budowlano-wykonawczy – technologia medyczna

oraz w dokumentacji projektowej branż instalacyjnych

Specyfikacja obejmuje prace związane z realizacją następujących robót :

45000000-7 - Roboty budowlane

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45210000-2 -  Roboty budowlane w zakresie budynków

45215140-0 – Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynku

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

- Zakres i rodzaj robót instalacyjnych – wg Szczegółowych Specyfikacji Technicznych

- wg dokumentacji branż instalacyjnych

8.1.2. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
           TYMCZASOWYCH

Roboty przygotowawcze :

- Rozpoczęcie robót po uprawomocnieniu się zgłoszenia o robotach remontowych ( zgodnie z art.30 ust.5 Prawa budowlanego) i otrzymaniu pozwolenia na budowę

- Wykonanie przez Wykonawcę  :

  - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

  - projektu organizacji robót budowlanych

  - harmonogramu robót budowlanych

- Protokolarne przejęcie terenu od Zamawiającego przez Wykonawcę

i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

- Przygotowanie przez Wykonawcę pomieszczeń tymczasowych – pomieszczenie socjalne, pomieszczenie sanitarne oraz szatniowe dla pracowników zatrudnionych na budowie, pomieszczenie dla potrzeb biura – z przyłączeniami do sieci mediów, po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym lokalizacji .

- Wyznaczenie miejsca na składowanie materiałów budowlanych i materiału rozbiórkowego do ponownego wykorzystania

- Wyznaczenie miejsca na kontenery ( osobno na gruz, osobno na złom metalowy )

- Wykonanie zabezpieczeń dróg komunikacyjnych

- Wyłączenie zasilania pomieszczeń remontowanych w energię elektryczną

- Zabezpieczenie podłóg na korytarzach i klatce schodowej ; nowej istniejącej stolarki okiennej.

Roboty rozbiórkowe :

- Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 06.02.2003 r.( Dz.U. Nr47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Demontaż : drzwi wewnętrznych, urządzeń sanitarnych, ścianek kabin ustępowych, parapetów wewnętrznych.

- Rozbiórka : ścianek działowych murowanych, ścianek działowych i zabudów otworów drzwiowych w systemie lekkich ścianek na konstrukcji stalowej, parapetów wewnętrznych

- Rozbiórka ścian murowanych, wykonanie otworów wg dokumentacji projektowej

- Demontaż wykładzin, PCV, płytek ceramicznych

- Rozbiórka posadzek z płytek terrakota, lastrico

- Usunięcie starych powłok malarskich  ze ścian i sufitów, okładzin ściennych z glazury

- Demontaż instalacji w obrębie określonym przez dokumentacje branż instalacyjnych

- Rozbiórka pokrycia dachowego nad częścią do nadbudowy

- Rozbiórka dobudówki parterowej – miejsce dobudowy klatki schodowej.

8.1.3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Roboty budowlane prowadzone będą w budynku szpitalnym oraz najbliższym sąsiedztwie.  Usytuowanie zaplecza budowy  zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników  budynku. 
Dojazd – budynek i teren szpitala mają dostęp do dróg publicznych. Wejście główne do budynku – od ul. Rakowskiej.

Wjazd na teren – od ul. Rakowskiej. Budynek jest podłączony do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej.

Posiada instalacje gazów medycznych.

8.1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Zamawiający ( Inwestor ) przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach

i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy na  teren oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, możliwie bez powodowania kolizji i wzajemnych postojów oraz zgodnie z harmonogramem, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie

z obowiązującymi normami.

8.1.4. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach  spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Ze względu na lokalizację budynku przy drogach publicznych, w sąsiedztwie innych budynków szpitalnych,  wjazd na posesję i ciągi piesze, powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym, składować materiału ani sprzętu. Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników budynku oraz osób trzecich nawet na terenach nie przylegających bezpośrednio do budowy.

8.1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, a w szczególności unikał szkodliwych działań w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu.

Prace rozbiórkowe będą stanowiły  uciążliwość dla otoczenia pod względem hałasu, dlatego konieczne jest ustalenie godzin ograniczonego prowadzenia robót z wyłączeniem robót hałaśliwych : pracy hałaśliwej ręcznej, pracy maszyn i środków transportu. Hałas nie powinien przekraczać 65 dB w dzień w godz.8-19; 60 dB w godz.19-21; w nocy wyklucza się prowadzenia jakichkolwiek prac.  W godzinach dopuszczanej pracy urządzeń emitujących hałas, należy niezwłocznie

wyłączać źródła hałasu po każdorazowym przerwaniu robót. Środki transportu powinny pozostawać z wyłączonym silnikiem zaraz po zatrzymaniu.

8.1.6. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
           NA BUDOWIE

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym art.21a, rozporządzeniami : Ministra Infrastruktury 1) - z dn. 23.06.2003 r. Dz.U.Nr120 poz.1126 ; 2) – z dn.6.02.2003 r. Dz.U.Nr 47 poz.401; Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r. Dz.U.Nr169 poz.1650.

Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi i branżowymi przepisami

BHP. Szczególną ostrożność należy zachować przy prowadzeniu prac

w trakcie robót demontażowych, wyburzeniowych oraz posadzkarskich i instalacyjnych.

Przed przystąpieniem do poszczególnych typów robót należy zapoznać się

z   treściami zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczególnych wyrobów budowlanych. We wszystkich przypadkach, w których producent wyrobu zaleca stosowanie środków ochronnych (okulary, rękawiczki, filtry do oddychania) należy bezwzględnie je stosować.

Wykonawca wyposaży budowę w : podręczną apteczkę, sprzęt gaśniczy, telefon i będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Zapewni również wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego przy pracach budowlanych.

Instalacje i urządzenia elektryczne należy tak wykonać i eksploatować, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego.

8.1.7. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca uzgodni z Zarządzającym obiektem czas i sposób dostępności – wejścia do budynku, otwieranie bramy oraz uwzględni gabaryty bramy przy wyborze środków transportu.

8.1.8. OGRODZENIE I UTRZYMANIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do :

- 	wygrodzenia części terenu  w celu składowania tam materiałów budowlanych oraz gruzu i odpadków w kontenerach z odpowiednią segregacją

-	zabezpieczenie części magazynowej z gazami technicznymi

-	zapewnienia bezpieczeństwa ( barierki wygradzające) przy usuwaniu gruzu.

-	utrzymania porządku na placu budowy

-	utrzymania czystości dróg publicznych prowadzących na posesje  - szczególnie w okresie wywożenia gruzu.

8.1.9.ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI

W związku z tym, że obiekt usytuowany jest przy drogach publicznych Wykonawca powinien opracować i uzgodnić z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni wewnętrznych, a także uzyskać stosowne uzgodnienia .

8.1.10. NAZWY I KODY : GRUPY ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT

Kody (CPV) i nazwy zgodne z rozporządzeniem Komisji WE Nr 2151 /2003

z 16.12 2003 .

Grupy, klasy, kategorie robót :

45000000-7  	Roboty budowlane

45110000-1 	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych   obiektów budowlanych lub ich części

45210000-2 	Roboty budowlane w zakresie budynków

45215140-0	Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45262300-4	Betonowanie

45262310-7	Zbrojenie

45262500-6	Roboty murarskie i murowe

45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych

45320000-6 	Roboty izolacyjne

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 	Tynkowanie

45421100-5	Instalowanie drzwi i okien

45421131-1	Instalowanie drzwi-ślusarka

45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszonych

45431000-7	Kładzenie płytek

45432110-8	Kładzenie podłóg

45442100-8	Roboty malarskie

45450000-6 	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

8.1.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

8.1.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie wyroby     dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i odpowiadające wymaganiom zawartym w ustawach : Prawo budowlane art.10 ; Dz.U.Nr.92 – Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 poz.881 oraz zgodne z Polskimi Normami.

Wykonawca powinien przedstawić informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych oraz urządzeń potrzebnych do realizacji robót Inspektorowi nadzoru. Uzgodnione zostaną : sposób i termin przekazania informacji – w tym aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności - o materiałach i elementach, które chce użyć Wykonawca na budowie.

Wyroby powinny być właściwie oznaczone i posiadać certyfikat bezpieczeństwa i zgodności z Polską Normą. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania tych dokumentów przez cały czas trwania robót budowlanych, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

  - Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy – należy bloczki betonu komórkowego, płyty GK, płytki ceramiczne, deszczułki posadzkowe, stolarkę zabezpieczyć przed wilgocią.  Inspektor nadzoru inwestycyjnego powinien mieć dostęp do składowanego materiału w celu przeprowadzenia ich kontroli. Organizacja pracy winna być zaplanowana w sposób nie powodujący kolizji pomiędzy zapewnieniem właściwego frontu robót a funkcjami składowymi.

Wymagania dotyczące transportu i warunków dostawy opisano w pkt. 4

8.1. 3 MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę, które nie uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być usunięte

z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z Projektantem oraz Inwestorem może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie  materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadające wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów i elementów.

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, wyroby budowlane  lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

8, 1.4  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestycyjnego i Projektantem o proponowanym wyborze materiału. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję.

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być ponownie zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

A  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA

ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca powinien używać sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny

z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń  niezbędna jest akceptacja sprzętu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przedstawi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzęt używany na budowie powinien uwzględniać specyfikę wykonywanych robót we wnętrzach budynku oraz ograniczoną wytrzymałością stropów.

B  .  WYMAGANIA DOTYCZACE ŚRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość i stan transportowanych materiałów. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności. Dotyczy to zwłaszcza transportu elementów przeszklonych, płytek ceramicznych, wyrobów ceramicznych. Liczbę i rodzaj środków transportu określi Wykonawca w projekcie organizacji robót.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego środek transportu pionowego na budowie dla poszczególnych materiałów i elementów budowlanych, uwzględniając warunki bezpieczeństwa użytkowników .

C. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową, Odpowiada za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami Prawa Budowlanego, warunki technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, polskimi normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania.

Wykonawca jest zobowiązany poprawiać na własny koszt błędy popełnione przy wykonywaniu robót. Sprawdzanie wykonywanych robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,

a także w normach.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, z sankcjami określonymi

w Umowie - do zatrzymania robót i skutkami finansowymi Wykonawcy włącznie.

  - Likwidacja placu budowy

Wykonawca  jest zobowiązany po zakończeniu robót do likwidacji placu budowy

i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za likwidację ewentualnych powstałych szkód.

8.1.5 . ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów

i elementów wbudowanych. Zapewni odpowiedni system kontroli robót oraz możliwość pobieranie próbek i badania materiałów.

Rodzaj i ilość badań zostaną ustalone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowiązany jest do podania dla każdego rodzaju robót :

  - wykazu maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi

  - wykazu urządzeń pomiarowo-kontrolnych

  - sposobu dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów

  - sposobu i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów

  - sposobu i procedurę pomiarów i badań wytwarzania mieszanek

i elementów budowlanych

  - sposobu oraz formę gromadzenia wyników badań, zapisów pomiarów

  - sposobu wykonywania poszczególnych robót

  - sposobu postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy

Materiały  - wyniki odbioru materiałów i wyrobów  powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Nie można stosować do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym lub przeterminowanych. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym dokumencie.

8.1.6 BADANIA I POMIARY

Badania i pomiary  należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju , miejscu

i terminie pomiaru lub badania i po ich wykonaniu przedstawi wyniki badań - kopie raportów z wynikami badań.

    - BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
                INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli pobierania próbek

i badania materiałów a Wykonawca zapewni wszelką pomoc przy tych czynnościach. Na zlecenie Inspektora, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

8.1.8 DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy obejmuje zgodnie z art.13 pkt 13 ustawy Prawo budowlane :

- Projekt budowlany

- Zgłoszenie remontu

- Pozwolenie na budowę

- Dziennik budowy

- Książkę obmiaru robót

- Protokoły odbiorów częściowych i końcowych

- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych

i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej w miejscu zabezpieczonym oraz udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych urzędów.

8.1.9. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

8.1.9.1. 	PRZEDMIAR ROBÓT

Jest integralna częścią dokumentacji projektowej. Zawiera przewidziane do wykonania roboty podstawowe w kolejności technologicznej ich wykonania ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

8.1.9.2  	OBMIAR ROBÓT

Ilość robót powinna być określona na podstawie  Dokumentacji projektowej

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

Obmiar określa faktyczny zakres robót wykonywanych  zgodnie z dokumentacja projektową w jednostkach ustalonych w przedmiarach

i kosztorysie. Obmiaru robót dokona Wykonawca – kierownik budowy - po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywać należy do książki obmiarów, szczególnie aby udokumentować wykonanie robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych, robót związanych z remontem, modernizacją i przebudową.

W przypadku jakichkolwiek błędów lub opuszczenia w ilościach  w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej, Wykonawca nie jest zwolniony od obowiązku ukończenia wszystkich prac. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego wystąpienia z korektą błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze lub specyfikacji technicznej, akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa

o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.

8.1.9.3. 	ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami mierzyć poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawać w (m); objętości w (m3); powierzchnie w (m2), sprzęt

i urządzenia w (szt.). Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni wyniki podawać z dokładnością do dwóch znaków po przecinku. Ilości obmierzane wagowo w ( kg).

8.1.9.4. 	URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Powinny one posiadać aktualne atesty i być utrzymywane przez Wykonawcę w należytym stanie przez cały czas trwania robót. Wymagana jest akceptacja Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.1.9.5. 	CZAS PRZEPROWADZANIA POMIARÓW

Wykonawca dokona obmiary przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także przed przewidywaną dłuższa przerwą w robotach.

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w trakcie ich wykonywania.

Obmiar robót ulegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich zakryciem.

W przypadku skomplikowanych powierzchni lub objętości wymiary powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, albo umieszczonymi na karcie obmiarowej.

8.2, ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Występują następujące rodzaje odbiorów : odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny ( pogwarancyjny )

Szczegółowe zasady odbioru robót określa umowa o roboty budowlane.

8.2.1.	ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH

polega na ustaleniu ostatecznej ilości i jakości wykonanych robót, które

w późniejszym czasie ulegną zakryciu. Należy przeprowadzić go w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez zahamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca zgłasza gotowość danej części robót do odbioru wpisem do dziennika budowy, powiadamiając jednocześnie Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru w jak najkrótszym czasie. Ilość i jakość oceniana jest na podstawie pomiarów i porównania z Dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

- Roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających

- Odbiór wykonanej izolacji przeciwwilgociowej i dźwiękoszczelnej podłóg

- Odbiór fundamentów – roboty ulegające zakryciu

- Odbiór robót murowych powinien odbyć się  przed wykonaniem robót wykończeniowych

8.2.2.	ODBIÓR PRZEWODÓW KOMINOWYCH, INSTALACJI I URZĄDZEŃ
          TECHNICZNYCH

należy dokonać przed dokonaniem końcowego odbioru robot budowlanych.

Próby i odbiory powinny obejmować :

  - przewody kominowe i wentylacyjne

  - instalacje wewnętrzne :    kanalizacyjne, wodociągowe, grzewcze,, elektroenergetyczne, oświetleniowe, instalacje gazów medycznych

  - urządzenia wyposażenia

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględnić zasady odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach.

8.2.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY I ODBIÓR ETAPOWY

Przewiduje się częściowy odbiór stolarki drzwiowej i ścianek systemowych kabin ustępowych przed zamontowaniem w obiekcie. Wykonawca zgłasza wykonanie robót do odbioru częściowego lub etapowego wpisem do dziennika, powiadamiając jednocześnie Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru.

8.2.4 ODBIÓR KOŃCOWY

należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie

o wykonanie robót budowlanych.

Odbioru dokonuje Komisja ( wyznaczona przez Zamawiającego ) w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisji zostanie przedstawiony komplet dokumentów z wynikami badań i pomiarów ( w tym wynikami odbioru przewodu spalinowego, instalacji ) oraz protokółami odbioru : robót zanikających

i zakrytych, robót uzupełniających, robót poprawkowych.

Komisja dokonuje oceny wizualnej i stwierdza zgodności wykonania robót

z Dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną.

W przypadku stwierdzenia : niepełnej dokumentacji niezbędnej do odbioru, niewykonania robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja ustala nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia uchybień nieznacznie obniżających jakość robót i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, ustalając pomniejszoną wartość wykonanych robót.

Sporządzany jest Protokół odbioru robót oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

8.2.5ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór dotyczący wad zgłoszonych w okresie rękojmi. Do odbioru wymagane są następujące dokumenty

  - umowy o wykonaniu robót budowlanych

  - protokół odbioru końcowego

  - dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego

  - dokument dotyczący wad zgłoszonych w okresie rękojmi

i potwierdzający ich usunięcie.

8.2.6ODBIÓR OSTATECZNY – POGWARANCYJNY

należy przeprowadzić po okresie gwarancyjnym. Polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót po usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz odbiorze po okresie rękojmi i wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbioru ostatecznego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy, ze szczególnym uwzględnieniem oceny wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. Procedura jak przy odbiorze końcowym.

8.2.7DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania następujących dokumentów

i przedstawienia ich Komisji na odbiorze końcowym :

  - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami tzw. dokumentację powykonawczą

  - specyfikacje techniczne

  - dziennik budowy

  - księga obmiaru

  - uwagi i zalecenia przekazywane poza dziennikiem budowy – protokoły

z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, protokoły odbiorów
          częściowych

  - protokoły odbioru materiałów i wyrobów

  - atesty jakości wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa

  - wyniki pomiarów kontrolnych i wyniki materiałowych badań materiałów

  - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

8.3. PRZEPISY ZWIĄZANE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.– Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r. poz.290)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015r poz. 2164).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2016r poz. 1570).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2016r poz. 191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2015r poz. 1125).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016r poz. 672).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 1440).

Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013r poz. 1129).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990., , Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

UWAGA: Aktualność norm należy sprawdzić przed zastosowaniem.

9. 	CZĘŚĆ INFORMACYJNA

9.1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWNIEM 
    I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane: Dz.U. z 2016r. , poz. 290;

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.2164;

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego: tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1129;

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: Dz.U. nr 120, poz. 1126;

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz.112);

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr213, poz.1397).

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. Tekst jednolity:

Dz.U. z 2016r. , poz. 1570;

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego: Dz.U. z 27 kwietnia 2012r. poz.462;

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: tekst jednolity Dz.U. z 2015r. , poz. 1422;

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr109, poz.719);

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 169 poz. 1650;

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą: Dz. U. Nr 213, poz. 1568;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych; Dz.U. z 2015r, poz. nr 1658;

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej; Dz.U. z 22 listopada 2013r. poz. 1480;

- z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

• Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z załącznikiem do Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

• wierne tłumaczenia norm europejskich i międzynarodowych (PN-EN, PN-ISO, PNEN ISO) dla zakresu jw.,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego: Dz. U. z 2015r. poz. 178.

9.4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDE DO
          ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- Kopia mapy zasadniczej

Dołączona będzie przez Projektanta do dokumentacji projektowej.

- Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów.

Dołączona będzie przez Projektanta do dokumentacji projektowej.

- Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Tak.

- Inwentaryzacja zieleni

Tak.

- Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Nie dotyczy

- Pomiary ruchu drogowego , hałasu i innych uciążliwości

Nie dotyczy

- Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych , jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek.

Inwentaryzacja istniejącego budynku szpitala w zakresie architektury udostępni do wglądu Projektantowi Zmawiający w uzgodnionym terminie. Projektant dokona inwentaryzacji uzupełniających o brakujące elementy. Dokumentację archiwalną budynku szpitala w zakresie konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych udostępni do wglądu Projektantowi  Zamawiający w uzgodnionym terminie. Projektant dokona inwentaryzacji uzupełniających o brakujące elementy.

Wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń nadziemnych i podziemnych zostaną ujęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Porozumienia , zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych , kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych.

Warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych , kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych uzyska Projektant w zakresie wykonywanej Dokumentacji.

- Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeznaczeniem.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeznaczeniem zostaną zawarte w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia.

Projektant jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając  wymagania.

CZĘŚĆ II   -   CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

- Mapa sytuacyjna stan aktualny

- Mapa sytuacyjna – plan zagospodarowania terenu

- Rzut parteru

- Rzut 1-go piętra

- Rzut 2-go piętra

- Przekrój

- Elewacja wschodnia

- Elewacja północna

- Elewacja zachodnia

- Planowane docelowe zagospodarowanie powierzchni szpitala

OPRACOWAŁ:

Projektant:

mgr inż. arch. Paweł Osiński

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności architektonicznej nr ew. Wa-48/97

mgr inż. arch. Agnieszka Osińska

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń